Akce :		Stavební úpravy soc. zař. byt. domu č.p. 211/V v Dačicích

Investor :	Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

Stupeň :	Dokumentace k stavebnímu řízení

ELEKTROINSTALACE

TEXTOVÁ ČÁST

2.1. Technická zpráva

VÝKRESOVÁ ČÁST

A.2.2.8. Půdorys 1.PP

A.2.2.9. Půdorys 1.NP

A.2.2.10. Půdorys 2.NP

A.2.2.11. Rozvaděč bytu RB...

Datum: únor 2013

Vypracoval: _________________________

Ing. Ferdan Antonín

Antonínská 15 /II

380 01  Dačice

IČ: 466 90 492

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  	ÚVOD

Projekt obsahuje návrh elektroinstalace při rekonstrukci sociálního zařízení v bytech BD č.p.211/V v Dačicích.

2. 	VŠEOBECNÁ ČÁST

Napájení bytových rozvaděčů zůstane stávajícími měřenými kabelovými vývody ze stávajícího elektroměrového rozvaděče. Rozvodná soustava: 3 x 400/231V, 50Hz, 3+PEN. Síť: TN-C.

2.1. 	Ochrana před úrazem el. proudem :

Podle ČSN 33 2000-4-41:

základní	- samočinným odpojením od zdroje jističem,

v rekonstruovaných místnostech zvýšená proudovým chráničem,

doplňková	- ochranným pospojováním

2.2. 	Energetická rozvavaha :

Při rekonstrukci dojde k navýšení instalovaného výkonu o el.sporák cca 8,2kW.

2.3. 	Měření spotřeby elektrické energie:

Měření spotřeby jednotlivých bytů zůstane stávající.

3.	POPIS

  - Kabelové rozvody:

Pro rekonstruovanou část bytů (soc. zařízení) budou instalovány nové kabelové rozvody. Nově bude instalován do kuchyně každého bytu kabel pro elektrický sporák.

V nerekonstruovaných prostorech bytů zůstane ponechána stávající elektroinstalace beze změny.

3.2	Rozvaděče

Stávající rozvaděče bytů č.1 až č.7 budou demontovány a nahrazeny novými plastovými modulovými rozvaděčovými skříňkami.. Nové rozvaděče budou kompletně vybaveny novými přístroji, jak pro nové vývody (rekonstruovaná část), tak pro stávající ponechané vývody (nerekonstruovaná část).

3.3.	Vnitřní elektroinstalace

Umístění rozvaděčů bylo určeno po dohodě uživatele s investorem s přihlédnutím ke stávajícímu umístění rozvaděčů. Rozmístění svítidel a ovladačů svítidel bylo konkrétně určeno podle stávajícího umístění prvků. Zásuvky jsou rozmístěny podle předpokládaného způsobu využití místností a místo jejich instalace je možno upravit v rámci montáže podle skutečné dispozice nábytku a zařízení, resp. podle přání uživatele bytu.

3.4.  	Rozsah prací a provedení rozvodů

Veškerá elektroinstalace prováděna nově, vnitřní rozvody budou prováděny tří nebo pěti vodičově kabely CYKY resp. CYKYLo v drážce pod omítkou. Přívod kabelu CYKY 5Cx2,5mm2 pro kuchyňský sporák bude ukončen ve vývodové krabici s pětipólovou svorkovnicí ABB s krytem v místě dle určení uživatele bytu. Rozsah prací a provedení rozvodů je popsáno na příslušném výkrese půdorysu. Pro připojení pokojového termostatu bude instalován kabel JYTY 4x1 z obýváku do technické místnosti k plynovému kotli.

4.	ZÁVĚR

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných ČSN, zvláště

pak dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54, při dodržování platných předpisů

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

Před kolaudací je prováděcí firma povinna dodržet ustanovení norem ČSN 33 15 00

o výchozí revizi.