VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava

Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923

investor : MŠ B. Němcové, Město Dačice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

#### REKONSTRUKCE KOTELNY

#### V MŠ. B. NĚMCOVÉ V DAČICÍCH

## PROVÁDĚCÍ PROJEKT

02/2017 						vypracoval:

01. Základní údaje

Projektová dokumentace řeší „Rekonstrukci kotelny v MŠ B. Němcové v Dačicích.

Stávající kotelna je osazena 2 ks . kotlových jednotek typu Therm DUO, každý o výkonu 48 kW, celkem tedy 96 kW pro vytápění. Ohřev teplé užitkové vody je řešen plynovým ohřívačem ARISTON 200 P o obsahu 195 l a výkonu 10,1 kW, který je umístěný v kotelně. Výkon ohřívače je podle vedoucí kuchyně nedostatečný.

Kotle jsou již přes 20 let v provozu a jejich účinnost se pohybuje okolo cca 75%. Kotle jsou již na hranicí životnosti a jejich další provoz již nevyhovuje současným požadavkům o úsporách paliv.

Rekonstrukce kotelny bude provedena z důvodu zateplení objektu, kdy se předpokládá snížení spotřeby zem. plynu společně s osazením nových kondenz. kotlů, které mají účinnost, jak uvádí výrobce až 108%. Systém ústředního vytápění budovy má pouze jednu vytápěcí větev, ze které je napojena i nefunkční přívodní VZT jednotka. Protože stávající plynový ohřívač s přirozeným tahem nelze napojit do odtahu spalin od kotlů s nuceným odtahem, bude ohřívač TUV napojen na okruh kotelny. Stávající vytápění objektu je napojeno na jeden výstup z kotlů, který má nastavenou teplotu topné vody dle venkovní teploty na kotlích. Tepelné zisky při oslunění jižní fasády by měly eliminovat radiátorové ventily s termostatickou hlavicí, které však nejsou osazené.

Stávající zařízení ÚT bude demontováno a nahrazeno jiným novým zapojením pro vytápění 1x ekvitermní větve a 1. okruhem pro ohřev TUV a rezervou pro VZT kuchyně. Rovněž expanzní zařízení bude demontováno a nahrazeno novou tlakovou expanzní nádobou s membránou.

Okruhy vytápění, VZT a napojení TUV budou napojeny z rozdělovače a sběrače osazené v kotelně. Budou osazeny oběhovými čerpadly včetně směšovače. Ohřev TUV zajištěn instalací1. ks ohřívače, který je napojen na okruh z kotelny.

Nově navržená kotelna bude zásobovat teplem celý objekt mateřské školky a to okruh vytápění a okruh TUV. Pro potřeby VZT bude zatím vynecháno hrdlo pro napojení VZT jednotky. Rekonstrukce VZT kuchyně bude řešena v další etapě opravy MŠ.

U navržených kondenzačních kotlů Viessmann (v alternativě ACV a BAXI) uvádí výrobce účinnost spalování v rozsahu 102 až 108 % v kondenzačním režimu při zkapalnění spalin. Osazením nových kondenzačních kotlů dojde k úsporám tepla, které se z praxe pohybují přes 20%.

Další výrazná úspora tepla by byla dosažena zateplením objektu a to izolací polystyrenem tl. 12 cm a výměnou oken. Toto opatření bylo dosaženo úsporou tepla v rozsahu cca 35 %.

Veškeré stávající zařízení ÚT včetně kotlů, plynového ohřívače TUV, tlakové expanzní nádoby a směšovacího uzlu a oběhového čerpadla bude demontováno.

## Přehled podkladů

- Část původní projektová dokumentace doplněná zaměřením stávajícího stavu

- TPG 704 01 – odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- ČSN 06 0310 – ústřední vytápění – projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV

- Vyhláška ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- Zákon č.406/2001 sb. O hospodaření s energií

- Zákon č. 86/2002 sb.o ochraně ovzduší

02. Tepelná bilance – 70/55C

Objekt MŠ B. Němcové

Vytápění po zateplení objektu cca 						61 kW

Výhled VZT kuchyně s 50% rekuperací						31 kW

Ohřev TUV – ohřívač 300 l							33 kW

Provozní špička teplovodní kotelny při - 17C

# QI  = UT + VZT= 61 + 31 = 92 kW

# QII = 0.7UT + TUV = 0,7 x (61 + 31) + 33 = 97 kW

03.1 Zdroje tepla

Zdrojem tepla pro vytápění objektu MŠ B. Němcové v Dačicích je nová teplovodní nízkotlaká kotelna na spalování zemního plynu. Kotelna však není kotelnou ve smyslu ČSN 07 0703 – Plynové kotelny, ale pouze místností pro plynové spotřebiče dle TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva. Výkon 1. ks kotlové kaskády je pod 50 kW a celkový výkon nepřesahuje 100 kW. Kotelna tudíž nepotřebuje trvalou obsluhu, ale pouze občasný dohled zaškoleným pracovníkem.

Zdrojem tepla pro vytápění bude nová plynová teplovodní kotelna osazená kondenzačními kotli např. Viessmann (v alternativě ACV a BAXI), o výkonu 98 kW, která bude realizována v místě stávající kotelny. V jejím prostoru budou nově osazeny kotle, ohřívač TUV, tlaková expanzní nádoba s membránou Reflex se servisní armaturou, rozdělovač a sběrač s osazením oběhových čerpadel a směšovače ÚT.

Kaskádové řazení kotlů a regulace topného okruhu je řešeno v dodávce kotlů. Jejich napojení provede servisní pracovník výrobce kotlů, který uvede nové zařízení ÚT do provozu. Dodavatel zajistí napojení kotlů na stávající přívod plynu dle P.D. a napojení elektro.

V kotelně je provozu schopná stávající kanalizace, napojení na elektro. Do kotelny je zaveden přívod studené vody k ohřívači TUV a jejich napojení na teplou vodu a cirkulaci. Stávající větrací otvory vyhovují provozu nových kotlů.

Podkladem pro zpracování projektu jsou požadavky investora. Dodavatel technologie kotelny dále zajistí drobné stavební úpravy v kotelně opravu omítek s vymalováním místnosti kotelny.

Do kotelny je navržena kaskáda dvou plynových závěsných kondenzačních kotlů VIESSMANN typ VITODENS 200-W o výkonu každého z kotlů v rozsahu od 12 do 49 W – celkem tedy 98 kW. Kotle budou společně zaústěny odtahy spalin o ¢ 150 mm do stávajícího komínového nerezového komína o ø 250 mm  a účinné výšce cca 3,5m. Komín je sice nerezový, ale nevyhovuje provozním podmínkám pro kondenzační kotle, a tak musí být opatřen nerezovou vložkou o ¢ 150 mm, která je součástí dod. kotlů.

Kotle jsou spotřebiče typu B, s nuceným odvodem spalin nad střechu do venkovního prostředí. Sání spalovacího vzduchu je přivedeno z fasády venkovního prostoru otvorem o vel. 450 x 300 mm. Odtah vzduchu je řešen otvorem pod stropem o vel. 150 x 1500 mm.

Kotle jsou vybaveny modulačním hořákem pracujícím v rozsahu 12 - 49 kW. Kotelnu je možné provozovat v rozsahu od 12 do 98 kW. Spalován bude zemní plyn o tlaku 2 kPa a výhřevnosti 35,5 MJ/m3. Kotle budou osazeny na montážním rámu kotveném do podlahy.

Kotelna bude vybavena regulačním zařízením zabezpečujícím provoz poloautomatické kotelny.

Každý kotel je vybaven samostatným oběhovým čerpadlem, které je součástí dodávky kotle a dopravuje topnou vodu přes anuloid do sekundárního rozvodu vytápění.

Kondenzát s kotlů je veden potrubím do neutralizačního boxu a pak je napojen do kanalizace.

Řízení provozu kotlů bude dle teploty výstupní vody z kotlů. Okruh fasády je možno regulovat pomocí směšovače MIX teplotou topné vody i dobou provozu pouze na dobu nezbytnou dle využívaní prostor objektu.

Kotle jsou propojeny do kotlového okruhu. V kotlovém okruhu jsou na každém kotli osazeny uzávěry, zpětná klapka a čerpadlo, které dopravuje topnou vodu přes vyrovnávač hydrodynamického tlaku anuloid do rozdělovače a sběrače. Odtud, jsou pak dále napojeny jednotlivé okruhy vytápění a ohřev TUV. Teplota na výstupu z kotlů je konstantní max. však 70°C, tak aby byl zabezpečen kondenzační provoz kotlů. Ovládání kotlů je zajištěno automatickou regulací, která zabezpečuje i kaskádové řazení zdrojů tepla – viz projekt M a R.

Vytápění objektu je řešeno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody s tepelným spádem 70/55 oC.

Provoz všech topných okruhů je sledován pomocí spádů mezi přívodem a zpátečkou na skleněných rohových teploměrech.  Dále je systém osazen tlakoměry pro měření tlaku a dopravní výšky čerpadel.

Pro vytápění je navrženo dvojité oběhové čerpadlo typu Grundfos typ MAGNA3 32-80. Toto čerpadlo je elektronicky řízené čerpadlem, které snižuje výkon ohledem na uzavírání termostatických ventilů.

Pro ohřev TUV je navrženo čerpadlo např. Grundfos typ MAGNA3 25-60.

Do místnosti, v které bude osazeny nové kotle jsou přivedeny zdroje plynu, vody, kanalizace, el. energie pro kotle a M+R. Napojení na novou technologii kotelny zajistí dodavatel stavby dle PD.

03.2 Pojištění systému

V prostoru kotelny bude umístěna nová tlaková expanzní nádoba s membránou a se servisní armaturou REFLEX typ N 300/6 o obsahu 300 l s plnícím přetlakem 100 kPa, která je osazena vedle kotlů. V kotlích je osazeny pojistný ventil DN 28, odfuk 400 kPa. Uvažovaný provozní přetlak je uvažován 250 až 400 kPa.

03.3 Úprava vody, plnění, doplňování

Doplňování vody do soustavy ÚT je řešeno vzhledem k velikosti zdroje pouze ruční, s udržováním tlaku v otopné soustavě.

Doplňovat systém ÚT je nutno vždy za studeného stavu.

  - Ohřev TUV

Ohřev TUV je řešen 1. ks stojatými kotlem nepřímo ohřívaným zásobníkovým ohřívači výr. např. Viessmanm  Vitocel 100-W CCA o objemu 300 l a výkonu topné vložky 33 kW. Trvalý výkon ohřívače je 1300 l/h. V okruhu ohřevu TUV je navrženo oběhové čerpadlo např. Grundfos typ MAGNA3 25-60. Teplota TUV je udržovaná zapínáním a vypínáním nabíjecího čerpadla.

03.5 Potrubí

Trubní rozvody jsou patrny z PD a jsou navrženy z ocelových trubek závitových a hladkých. Neutralizační box je napojen potrubím měděným. Veškeré nové rozvody ÚT budou vedeny pod stropem. Pro rozvody ÚT obecně platí, že prostupy nosnými stěnami budou opatřeny prostupovými manžetami. Uložení potrubí bude provedeno pomocí typových prvků na závěsech nebo konzolách, popř. v objímkách.

Potrubí bude spádováno tak, aby bylo umožněno odvzdušňování a vypouštění.

03.5 Otopná tělesa

V projektu jsou ponechána stávající litinové radiátory včetně uzavíracích armatur. Případná výměna nefunkčních armatur u otopných těles bude po odsouhlasení investorem předmětem dodatku.

03.6 Izolace a nátěry

Tepelnou izolací bude opatřeno veškeré nově instalované potrubí kromě potrubí pojistného a od neutralizačního boxu. Izolace potrubí bude provedena z potrubních pouzder např. ROCKWOOL typ PIPO ALS FLEXOROCK tl. dle dimenzí potrubí.

Před upevněním izolace se provede základní syntetický antikorozní nátěr. Neizolovaná potrubí je nutno opatřit dvojnásobným synt. nátěrem s 1x emailováním.

04. Větrání kotelny a odtah spalin

Plynové kotle jsou spotřebiče v provedení B s ventilátorem s odvodem spalin do samostatného komínového průduchu vedeného nad střechu budovy. Spalovací vzduch je brán z prostoru kotelny.

Plynové spotřebiče splňují hodnoty NOx/ CO. Dle kategorie ze Zákona 86/2002 Sb.se jedná o kotelnu s malým zdrojem znečištění s výkonem nižším než 300 kW.

Přívod a odtah z kotelny využívá stávající otvory. Výkon kotelny zůstává stejný a tak stávající otvory budou vyhovovat příslušným parametrům. Přívod spalovacího vzduchu je řešen z venkovního prostoru neuzavíratelným otvorem nad podlahou vel.  450x300mm. Odtah vzduchu je řešen otvorem nejvyšším bodě pod stropem kotelny do větracího průduchu o rozměrech 150x150mm. V kotelně nesmí být podtlak. Větrací otvory jsou opatřeny mřížkou.

05. Okruhy měření a regulace

Celkové měření tepla bude společným plynoměrem pro kotelnu osazeným v samostatné skříni společně s HUPem na fasádě objektu opatřenou dveřmi.

Kaskádní ovládání kotlů, ekvitermní regulace topné větve, zabezpečí předepsané teploty TUV.

Provoz kotelny je uvažován 10 hod denně; dále podle obsazení a naprogramování. Při teplotách pod - 5oC -  24 hod denně s nočním útlumem.

06. Spotřeby hmot a energií - zemní plyn -  výhřevnost 34,5 MJ/m3 -

Maximální hodinová spotřeba: 						     9,6 m3.h-1 Pravděpodobná roční spotřeba:						18.600 m3.r-1

Stavební úpravy a požadavky na ostatní profese

- Do komínového tělesa bude napojen nový odtah spalin o menším n, než  je stávající otvor a proto je nutné zbylý prostor utěsnit.

- oprava omítek zdí a stropu

Plyn.

- nový nízkotlaký rozvod v prostoru kotelny pro kotle

Voda.

- napojení kotlů

- napojení ohřívače TUV na teplou, studenou vodu a cirkulaci

Kanalizace.

- napojení neutralizačního zařízení

- ponechání stávajícího stavu

Elektro.

- napojení kotlů a čerpadel v kotelně ze stávajícího rozvaděče

- vazby na MaR

Měření a regulace.

- zapojení regulačních obvodů pro vytápění

Větrání.

- přirozený přívod a odtah vzduchu pro větrání kotelny, společné odtahy od kotlů s protažení stávajícím komínem nad střechu objektu