Radek  Ž Á K      ,       Kněžice  194    ,     675 29,       IČO 44952694

Akce:       REKONSTRUKCE KOTELNY V MŠ

B. NĚMCOVÉ, V DAČICÍCH

Investor :  Město Dačice

S E Z N A M      P Ř Í L O H

D1.4f - PLYNOVÁ  ZAŘÍZENÍ

Technická zpráva

Slepý rozpočet

501 – Půdorys rozvodu plynu a zti

502 – Schema rozvodu plynu a zti

### únor  2017

Radek  Ž Á K      ,       Kněžice  194    ,     675 29,       IČO 44952694

Akce:       REKONSTRUKCE KOTELNY V MŠ

B. NĚMCOVÉ, V DAČICÍCH

Investor :  Město Dačice

T E C H N I C K Á       Z P R Á V A

PLYNOVÁ  ZAŘÍZENÍ

únor    2017                                                                 Vypracoval :  R a d e k       Ž  Á K

### Rozsah

Projekt řeší napojení nových kotlů pro vytápění ZŠ a přepojení stávajícího ohřívače TUV na stávající přípojku  plynu .

### Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, a technických zpráv. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků ÚRS Praha,zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, vydání 2016. Pro výrobky a práce, které nejsou obsahem výše uvedených ceníků jsou zpracovány popisy jednotlivých výrobců.

### Podklady

- stavební výkresy

- normy

ČSN EN 1775 – Zásobování plynem , plynovody v budovách  do 5Bar

TPG 704 01 – Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 703 01 – Průmyslové plynovody

### Stávající rozvod  plynu

Plyn je k areálu školky    přiveden stávající STL přípojkou . Ve skříni  v oplocení  je osazen stávající HUP, regulátor a plynoměr G6. Za plynoměrem  prochází potrubí zemí k budově školky , kde prochází pod stropem do kotelny , kde jsou osazeny dva stávající kotle 49 kW a ohřívač vody.  Stávající spotřebiče budou zdemontovány , a namísto nich budou ve stávajícím místě osazeny dva nové kotle s nepřímotopným ohřívačem.

Přívodní potrubí STL plynovod  1-3  bar

Provozní tlak plynu v areálu 20 mbar

### Nový  rozvod  plynu

Na stávající potrubí DN 32  vedené po stěně kotelny ke stávajícím kotlům budou napojeny kotle nové s novými uzávěry . Přívod spalovacího vzduchu je zabezpečen vzt potrubím 450x300 s protidešťovou žaluzií u podlahy.

Kotle budou kondenzační v provedení s odtahem spalin nad střechu stávajícím komínem, který bude nově vyvložkován.   Nový  rozvod  je navržen z ocelových trub černých spojovaných svařováním. Potrubí bude po odzkoušení natřeno žlutou barvou, včetně rozvodu vedeného ve zdi   Před uvedením do provozu bude celý rozvod odzkoušen a zrevidován .

### Kanalizace

Odvod kondenzátu bude přes neutralizační box zaústěn nad stávající  vpust.

### Vodovod

U stávajícího ohřívače vody budou vyměněny armatury vč. nového cirkulačního čerpadla a expanzní nádoby pro zachycení zvětšeného objemu ohřátím .

Plynové  spotřebiče

2ks nový    kotel VITODENS W200 12-49kW………… 4,8 m3/h..............................18600 m3/rok

Celkem ……………………………………………………….…….9,6 m3/h…………………………….18600 m3/rok

Osazení nových spotřebičů nemá vliv na stávající měření , kotle budou o stejném příkonu jako původní , stávající plynový ohřívač bude nahrazen nepřímotopným.

### Závěrem

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí.

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně nastanou je nutné zakreslit do PD.

Jako opatření proti šíření požáru budou volně vedené rozvody při prostupu mezi jednotlivými požárním i úseky opatřeny protipožárními  ucpávkami.