VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava

Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923

investor : MŠ Bratrská, Město Dačice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

#### REKONSTRUKCE KOTELNY

#### MŠ BRATRSKÁ, V DAČICÍCH

## PROVÁDĚCÍ PROJEKT

02/2017 						vypracoval:

01. Základní údaje

Projektová dokumentace řeší „Rekonstrukci kotelny MŠ Bratrská v Dačicích. Kotelna je osazena sestavou 3. kotlových jednotek typu MODULOFLAME 120 smontovaných do jedné kotlové jednotky na spalování zemního plynu, o celkovém výkonu 360 kW. Kotle jsou již přes 21 let v provozu a jejich účinnost se pohybuje okolo cca 75%. Kotle jsou na již na hranicí životnosti a jejich další provoz již nevyhovuje současným požadavkům o úsporách paliv. Stávající regulace již není v činnosti a kotelna je řízena ručně zásahy topiče. Systém ústředního vytápění budovy má tři ekvitermní vytápěcí větve jednu větev pro vytápění sušárny.

Ohřev TUV je řešen stávajícím plynovým ohřívačem umístěným v kotelně QUANTUM typ QT 100 260 NEFU obsahu 380 l, a výkonu 76,2 kW, který zůstane v původním stavu. Budou u něj vyměněny všechny armatury a cirkulační čerpadlo.

Vytápění objektu je napojeno na několik výstupů z rozdělovače a sběrače které májí nastavenou teplotu topné vody dle venkovní teploty na směšovači MIX. Jedna topná větev pro vytápění sušárny je napojena přímo na topnou vodu z kotlů. Všechny topné větve mají samostatné oběhové čerpadlo.  Tepelné zisky při oslunění jižní fasády jsou eliminovány radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí.

Tak to řešené zapojení vytápění objektu bude ponecháno, ale budou osazeny nová oběhová čerpadla, směšovače a veškeré armatury. Rozdělovač a sběrač budou ponechány původní a zůstanou na svém místě.

Stávající expanzní zařízení bude nahrazeno tlakovou expanzní nádobou s membránou. Dále bude doplněn havarijní ventil na plynovém zařízení, který uzavře přívod plynu při úniku plynu a poruchová signalizace M+R.

U navržených kondenzačních kotlů Viessmann (v alternativě ACV a BAXI) uvádí výrobce účinnost spalování v rozsahu 102 až 108 % v kondenzačním režimu při zkapalnění spalin. Osazením nových kondenzačních kotlů dojde k úsporám tepla, které se z praxe pohybují přes 20%.

Další výrazná úspora tepla by byla dosažena zateplením objektu a to izolací polystyrenem tl. 12 cm a výměnou oken. Toto opatření bylo dosaženo úsporou tepla v rozsahu cca 35 %.

Veškeré stávající zařízení ÚT včetně stávající tlakové expanzní nádoby s automatickým doplňováním topné vody bude demontováno včetně směšovacího uzlu a oběhového čerpadla.

## Přehled podkladů

- Část původní projektová dokumentace doplněná zaměřením stávajícího stavu

- ČSN 07 0703 – plynové kotelny

- TPG 704 01 – odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- ČSN 06 0310 – ústřední vytápění – projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV

- Vyhláška ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- Zákon č.406/2001 sb. O hospodaření s energií

- Zákon č. 86/2002 sb.o ochraně ovzduší

02. Tepelná bilance – 70/55C

Objekt MŠ Bratrská, Dačice, po zateplení objektu

Okruh škola 										80 kW

Okruh školka střed 									55 kW

Okruh školka jih 									35 kW

Okruh sušárna 									40 kW

Provozní špička teplovodní kotelny při - 17C

# QI  = UT = 210 kW

03.1 Zdroje tepla

Zdrojem tepla pro vytápění objektu MŠ Bratrská je nová teplovodní nízkotlaká kotelna na spalování zemního plynu. Kotelna zařazena ve smyslu ČSN 07 0703 – Plynové kotelny do III. kategorie tj. do 500 kW, protože výkon 1. ks kotlové kaskády je nad 50 kW a celkový výkon nepřesahuje 500 kW. Kotelna tudíž svojím zařazením nepotřebuje trvalou obsluhu, ale pouze občasný dohled, ale kvalifikovaným pracovníkem.

Zdrojem tepla pro vytápění bude nová plynová teplovodní kotelna osazená kondenzačními kotli např. Viessmann (v alternativě ACV a BAXI), o výkonu 200 kW, která bude realizována v místě stávající kotelny. V jejím prostoru budou nově osazeny kotle, tlaková expanzní nádoba s membránou Reflex se servisní armaturou a s automatickým zařízením pro doplňování vody a regulací tlaku v otopné soustavě zařízením typ Filtrocontrol Plus Compakt.. Budou ponechány stávající rozdělovač a sběrač s osazením nových oběhových čerpadel, směšovačů ÚT a dalších všech armatur.

Kaskádové řazení kotlů a regulace topných okruhů je řešeno v dodávce kotlů. Jejich napojení provede servisní pracovník výrobce kotlů, který uvede nové regulační zařízení ÚT do provozu. Dodavatel zajistí napojení kotlů na stávající přívod plynu dle P.D. včetně osazení uzavíracího ventilu, který uzavře přívod plynu při úniku plynu. Bude prověřena funkce čidel úniků plynu, provozu schopnost zařízení poruchové signalizace a napojení elektro.

V kotelně je provozu schopná stávající kanalizace, možnost napojení na zařízení elektro. Do kotelny je zaveden přívod studené vody k ohřívačům TUV a jejich napojení na teplou vodu a cirkulaci. U zařízení pro ohřev TUV bude ponechán stávající plynový ohřívač, ale veškeré armatury vč. Cirkulačního čerpadla budou vyměněny.  Stávající větrací otvory vyhovují provozu nových kotlů.

Podkladem pro zpracování projektu jsou požadavky investora. Dodavatel technologie kotelny dále zajistí drobné stavební úpravy v kotelně jako vybourání soklu pod kotli, opravu omítek s vymalováním místnosti kotelny. Podlaha bude původní opatřena keramickou dlažbou.

Do kotelny je navržena kaskáda dvou plynových závěsných kondenzačních kotlů VIESSMANN typ VITODENS 200-W o výkonu každého z kotlů v rozsahu od 30 do 105 W – celkem tedy 210 kW. Kotle budou společně zaústěny odtahy spalin o ¢ 200 mm do stávajícího komínového komína o ø 400 mm  a účinné výšce cca 11m. Komín je sice určený pro plynná paliva, ale nevyhovuje provozním podmínkám pro kondenzační kotle, a tak musí být opatřen nerezovou vložkou o ¢ 200 mm, která je součástí dod. kotlů.

Kotle jsou spotřebiče typu B, s nuceným odvodem spalin nad střechu do venkovního prostředí. Sání spalovacího vzduchu je přivedeno z fasády venkovního prostoru otvorem o vel. 900 x 600 mm. Odtah vzduchu je řešen otvorem pod stropem o vel. 500 x400 mm.

Kotle jsou vybaveny modulačním hořákem pracujícím v rozsahu 30 - 105 kW. Kotelnu je možné provozovat v rozsahu od 30 do 210 kW. Spalován bude zemní plyn o tlaku 2 kPa a výhřevnosti 35,5 MJ/m3. Kotle budou osazeny na montážním rámu kotveném do podlahy.

Kotelna bude vybavena regulačním zařízením zabezpečujícím provoz poloautomatické kotelny.

Každý kotel je vybaven samostatným oběhovým čerpadlem, které je součástí dodávky kotle a dopravuje topnou vodu přes anuloid do sekundárního rozvodu vytápění.

Kondenzát s kotlů je veden potrubím do neutralizačního boxu a pak je napojen do kanalizace.

Řízení provozu kotlů bude dle teploty výstupní vody z kotlů. Okruhy fasád je možno regulovat pomocí směšovačů MIX teplotou topné vody i dobou provozu pouze na dobu nezbytnou dle využívaní prostor objektu.

Kotle jsou propojeny do kotlového okruhu. V kotlovém okruhu jsou na každém kotli osazeny uzávěry, zpětná klapka a čerpadlo, které dopravuje topnou vodu přes vyrovnávač hydrodynamického tlaku anuloid do rozdělovače a sběrače. Odtud, jsou pak dále napojeny jednotlivé okruhy vytápění a sušárna.  Teplota na výstupu z kotlů je konstantní max. však 70°C, tak aby byl zabezpečen kondenzační provoz kotlů. Ovládání kotlů je zajištěno automatickou regulací, která zabezpečuje i kaskádové řazení zdrojů tepla – viz projekt M a R.

Vytápění objektu je řešeno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody s tepelným spádem 70/55 oC.

Provoz všech topných okruhů je sledován pomocí spádů mezi přívodem a zpátečkou na skleněných rohových teploměrech.  Dále je systém osazen tlakoměry pro měření tlaku a dopravní výšky čerpadel.

Pro vytápění jsou navržena oběhová čerpadla typu např. Grundfos Tato čerpadla jsou elektronicky řízená čerpadlem, které snižuje výkon ohledem na průtok při uzavírání termostatických ventilů.

Do místnosti, v které budou osazeny nové kotle a zařízení ÚT jsou přivedeny zdroje plynu, vody, kanalizace, el. energie pro kotle a M+R. Napojení na novou technologii kotelny zajistí dodavatel stavby dle PD.

03.2 Pojištění systému

V prostoru kotelny bude umístěna nová tlaková expanzní nádoba s membránou např. REFLEX typ N 500/6 o obsahu 500 l, která je osazena vedle kotlů. Expanzní nádoba je vybavena  servisní armaturou. Uvažovaný plnící přetlak na straně vzduchu je 100 kPa. V kotlích jsou osazeny pojistné ventily DN 28, odfuk 400 kPa. Uvažovaný provozní přetlak je uvažován 250 až 400 kPa.

03.3 Úprava vody, plnění, doplňování

Doplňování vody do soustavy ÚT je řešeno pomocí automatického zařízení Filtrocontrol Plus Compakt s doplňováním vody a udržováním tlaku v otopné soustavě.

Doplňovat systém ÚT je nutno vždy za studeného stavu.

  - Ohřev TUV

Ohřev TUV je řešen stávajícím plynovým ohřívačem umístěným v kotelně QUANTUM typ QT 100 260 NEFU obsahu 380 l, a výkonu 76,2 kW, který zůstane v původním stavu. Budou u něj vyměněny všechny armatury a cirkulační čerpadlo.

Teplota TUV je udržovaná zapínáním a vypínáním hořáku automatikou ohřívače.

03.5 Potrubí

Trubní rozvody jsou patrny z PD a jsou navrženy z ocelových trubek závitových a hladkých. Neutralizační box je napojen potrubím měděným. Veškeré nové rozvody ÚT budou vedeny od kotlů a od rozdělovače a sběrače. Je uvažováno s využitím stávajícího potrubí, které je vedeno od kotlů k rozdělovačům, které je stropem.

Pro rozvody ÚT obecně platí, že prostupy nosnými stěnami budou opatřeny prostupovými manžetami. Uložení potrubí bude provedeno pomocí typových prvků na závěsech nebo konzolách, popř. v objímkách. Potrubí bude spádováno tak, aby bylo umožněno odvzdušňování a vypouštění.

03.5 Otopná tělesa

V projektu jsou ponechána stávající litinové radiátory včetně uzavíracích armatur. Případná výměna nefunkčních armatur u otopných těles bude po odsouhlasení investorem předmětem dodatku.

03.6 Izolace a nátěry

Tepelnou izolací bude opatřeno veškeré nově instalované potrubí kromě potrubí pojistného a od neutralizačního boxu. Izolace potrubí bude provedena z potrubních pouzder např.  ROCKWOOL typ PIPO ALS FLEXOROCK tl. dle dimenzí potrubí.

Před upevněním izolace se provede základní syntetický antikorozní nátěr. Neizolovaná potrubí je nutno opatřit dvojnásobným synt. nátěrem s 1x emailováním.

04. Větrání kotelny a odtah spalin

Plynové kotle jsou spotřebiče v provedení B s ventilátorem s odvodem spalin do samostatného komínového průduchu vedeného nad střechu budovy. Spalovací vzduch je brán z prostoru kotelny.

Plynové spotřebiče splňují hodnoty NOx/ CO. Dle kategorie ze Zákona 86/2002 Sb.se jedná o kotelnu s malým zdrojem znečištění s výkonem nižším než 300 kW.

Přívod a odtah z kotelny využívá stávající otvory. Výkon kotelny je menší a tak stávající otvory budou vyhovovat příslušným parametrům. Přívod spalovacího vzduchu je řešen z venkovního prostoru neuzavíratelným otvorem nad podlahou vel.  9000x600mm. Odtah vzduchu je řešen potrubím s otvorem v nejvyšším bodě pod stropem kotelny do větracího průduchu o rozměrech 500x400mm. V kotelně nesmí být podtlak. Větrací otvory jsou opatřeny mřížkou.

05. Okruhy měření a regulace

Celkové měření tepla bude společným plynoměrem pro kotelnu osazeným v samostatné skříni společně s HUPem na fasádě objektu opatřenou dveřmi.

Kaskádní ovládání kotlů, ekvitermní regulaci topných větví ÚT a signalizaci provozních stavů zabezpečuje zařízení M + R, který je součástí kotlů. Poruchové stavy budou hlídány poruchovou signalizací.

Provoz kotelny je uvažován 10 hod denně; dále podle obsazení a naprogramování. Při teplotách pod - 5oC -  24 hod denně s nočním útlumem.

06. Spotřeby hmot a energií - zemní plyn -  výhřevnost 34,5 MJ/m3 -

Maximální hodinová spotřeba: 						     20,8 m3.h-1 Pravděpodobná roční spotřeba:						36.800 m3.r-1

Stavební úpravy a požadavky na ostatní profese

- Do komínového tělesa bude napojen nový odtah spalin o menším ¢200 mm, než  je stávající otvor o ¢ 400 mm, proto je nutné zbylý prostor utěsnit.

- vybourání stávajících základů pod kotli

- vybudování nových základů pod kotle

- oprava omítek zdí a stropu

Plyn.

- nový nízkotlaký rozvod v prostoru kotelny pro kotle

- osazení automatického uzávěru při úniku zem. plynu v kotelně – případně jeho                                                                             doplnění.

- osazení analizátorů úniku plynu

Voda.

- napojení kotlů

- napojení ohřívače TUV na teplou, studenou vodu a cirkulaci

- napojení zařízení Filtrocontrol Plus Compakt s doplňováním vody a udržováním tlaku v otopné soustavě.

Kanalizace.

- napojení neutralizačního zařízení

- ponechání stávajícího stavu

Elektro.

- napojení kotlů a čerpadel v kotelně ze stávajícího rozvaděče

- vazby na MaR

Měření a regulace.

- zabezpečení kotelny poruchovou signalizací při úniku plynu, při min. a max. tlaku v kotelně

- zapojení regulačních obvodů pro vytápění

Větrání.

- přirozený přívod a odtah vzduchu pro větrání kotelny, společné odtahy od kotlů s protažení stávajícím komínem nad střechu objektu