## CELKOVÉ NÁKLADY
MODERNIZACE ČOV DAČICE
5. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - OCENĚNÝ 12/2012
A. | STAVEBNÍ OBJEKTY | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| STAVEBNÍ ČÁST | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
B. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
C. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO, ASŘ | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B+C | 0 | 0 | 0
D. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B+C+D | 0 | 0 | 0

## STAVEBNÍ
A. | STAVEBNÍ ČÁST
STAVEBNÍ ČÁST
Pol. | Popis | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
Hrubé předčištění
1 | Vyčerpání odpadní vody včetně zajištění kalového čerpadla s výtlačným potrubím | m3 | 14.5 |  | 0
Jímka na písek - 2x4,2x1=8,5m3
Vírový lapač písku - 6m3
2 | Vyklizení usazenin a kalů z nádrží (včetně odvozu a likvidace). | m3 | 12 |  | 0
Jímka na písek - 2x4,2x1=8,5m3
Vírový lapač písku - 2m3
Žlab česlí ,předpoklad : 10cm usazenim na dně žlabu, 14,4m2 x 0,1m = 1,5m3
3 | Očištění všech sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 800-1000 bar (vč.vyčerpání vody z čištění). | m2 | 137 |  | 0
Jímka na písek - (4+8,4)x3,6 +( 2x4,2) = 55m2
Vírový lapač písku - 40m2
Žlab česlí -(34x0,8) + (18x0,8) = 42m2
4 | Hutněný štěrk frakce 16-32 včetně dopravy na místo složení a uložení do jímky | m3 | 8.5 |  | 0
Jímka na písek - 2x1x4,2x1 = 8,5m3
5 | Podkladní beton C12/15 včetně dopravy, uložení na místo | m3 | 0.9 |  | 0
Jímka na písek - 2x4,2x0,1=0,9m3
6 | Likvidace odpadu z demolice a z očištění labirintu odvozem na skládku do 10km včetně naložení složení a poplatku | t | 0.1 |  | 0
odpad z očištění cca 0,1t
7 | Železový beton C30/37 - XC4 včetně dopravy, uložení na místo, hutnění, vyztužení sítí KARI 0,6/100 X 6/100 , 25kg /m3 | m3 | 3.6 |  | 0
Jímka na písek - 2 x4,2 x 0,4 = 3,4m3, 1,2 x 0,4 x0,4 = 0,2m3
8 | Naříznutí stávající železobetonové zdi tl. 0,3m do hloubky 0,2m | ks | 2 |  | 0
Jímka na písek - 2ks
9 | Vybourání betonové zdi po naříznutí včetně likvidace | m3 | 0.05 |  | 0
Jímka na písek - 0,3 x 0,2x0,7 = 0,05m3
10 | Úprava a začištění cementovou stěrkou po vybourání | m2 | 0.5 |  | 0
Jímka na písek - 0,3 x(0,2+0,2+0,7) = 0,33m2
11 | Vývrty do železobetonu pro ocelová stupadla průměru do 60mm, hloubka do 100mm | ks | 4 |  | 0
Jímka na písek - 4ks
12 | Ocelová stupadla s PE povlakem včetně osazení a zajištění pomocí rozmímavé hmoty na bázi cementu | ks | 2 |  | 0
Jímka na písek - 2ks
13 | Doplnění ocelového zábralí u jímky na písek, konstrukční řěšení shodné jako zábradlí stávající tj. Ø potrubí 50mm, středová vodorovná příčka, úprava žárové pozinkování včetně ukotvení pomocí rozpínací hmoty na bázi cementu | m | 3.5 |  | 0
Jímka na písek - 3,5m
14 | Vývrty do železobetonu pro ocelové zábradlí průměru do 100mm, hloubka do 300mm | ks | 4 |  | 0
Jímka na písek - 4ks
15 | Odstranění nátěru v hale hrubého předčištění včetně likvidace odpadu | m2 | 20 |  | 0
Hala hrubého předčištění - 10 x 2 = 20m2
16 | Vyspravení podkladu po odstarnění nátěru vápenocementovou maltou | m2 | 20 |  | 0
17 | Nový vodě odolný a omyvatelný nátěr na vápenocementové omítky včetně penetrace | m2 | 20 |  | 0
18 | Doplnění dlažby v odstínu a formátu dlažby stávající včetně očištění podkladu, flexi lepidlo | m2 | 5 |  | 0
19 | Doplnění obkladu v odstínu a formátu obkladu stávajícího včetně očištění podkladu, lepidlo flexi | m2 | 5 |  | 0
20 | Odstranění stávajících roštů včetně likvidace | m2 | 15 |  | 0
Lapač písku -(1x6)+(2x1) = 8m2
Žlab česlí - 8x 0,8 =7m2
21 | Nové žárově zinkované rošty s protiskluzovou úpravpu včetně úprav dle rozměrů stávající lávky a stávajících žlabů, únosnost min. 400kg/m2 | m2 | 15 |  | 0
Lapač písku - (1x6)+(2x1) =8m2
Žlab česlí - 8x0,8 = 7m2
22 | Očištění stávajícíh ocelových rámů stavítek , ocelových hradících desek a vodících U profilů | ks | 6 |  | 0
Lapač písku - 2ks, rozměr hradítka 0,8m x 1,2m, délka U profilů č. 12- 3,6m
Žlab česlí - 4ks, rozměr hradítka 0,8m x 1,2m,délka U profilu č. 12 - 3,6m
23 | Nové natření očištěných ploch rámů a stavítek nátěrem odolným odpadním vodám | ks | 6 |  | 0
Lapač písku - 2ks, rozměr stavítka 0,8x1,2m, délka Uprofilu č.12 - 3,6m
Žlab česlí - 4ks, rozměr hradítka 0,8m x 1,2m,délka U profilu č. 12 - 3,6m
24 | Očištění stávajícíh úložných ocelových L profilů 50x50mm po rošty | m | 50 |  | 0
Lapač písku - 16m
Žlab česlí - 34m
25 | Zajištění průzkumu a návrh sanace železobetonových ploch jímky na písek, lapače písku a žlabu česlí | kpl | 1 |  | 0
26 | Sanace výztuže | m | 40 |  | 0
Položka zahrnuje obsekání poškozeného krytí u výztuže, opískování armatury na Sna 2 1/2, ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace.
Předpoklad : na 1m2 degradovaných ploch ... 4bm odhalené výztuže.
27 | Sanace - hrubá reprofilace betonových ploch nádrže | m2 | 42 |  | 0
Položka zahrnuje reprofilaci za použití reprofilační tixotropní malty s cementovým pojivem, zušlechtěné umělými vlákny a hmotami v tl.15mm. Vč.zapravení poškození po odstraněném vystrojení a lávce.
Předpoklad: 30% celkové plochy 137m2
28 | Sanace - celoplošná vysokotěsnostní stěrka tl1,5mm Cementová malta s nízkým modulem pružnosti zušlechtěná syntetickými polymery a mikrosilikou s obsahem jemných plniv | m2 | 137 |  | 0
29 | Sanace místních poruch, dilat. a pracovních spár. Proříznutí trhlin diamantovým kotoučem, důkladné vyčištění spáry, penetrace, injektování těsnící vodonepropustnou sanační maltou (u trhlin), vložení výplňového dilatačního profilu (u pracovní spáry), zatmelení, zakrytí lepeným pásem. | m | 4 |  | 0
Žlab česlí - 2 x 2=4m2
30 | Závěrečný úklid haly hrubého předčištění včetně likvidace odpadních hmot | kpl | 1 |  | 0
| Hrubé předčištění celkem |  |  |  | 0
Monoblok sdružených nádrží
31 | Čerpání podzemní vody po dobu provádění stavebních a montážních prací na monobloku sdružených nádrží ze stávajícíh studní včetně zajištění čerpaných vod mimo systém areálové kanalizace (nepřetržité čerpání, vystrojení čerpacích studní, povizorní nadzemní rozvod potrubí nebo hadice dl. 150m, nadzemní kabelová přípojka ze staveništního rozvaděče) | hod | 2000 |  | 0
32 | Čerpání odpadních vod z nádrží včetně zajištění čerpadla a potrubí v délce cca 100m | m3 | 1973 |  | 0
Usazovací nádrž - 12 x 6 x 3,4 = 245m3 (1ks nádrž)
Nitrifikační nádrž - 24 x 6 x 4 = 576m3 (1ks nádrž)
Denitrifikační nádrže - 6 x 6 x 4 = 144m3 (1ks nádrží)
Dosazovací nádrže - 21 x 6 x 4 x2 = 1008m3 (2ks nádrží)
33 | Vyklizení usazenin a kalů z nádrží přečerpáním před usazovací nádrž včetně likvidace tuhého kalu .Předpoklad : 10cm usazenin na dně nádrže o koncentraci kalu 5% sušiny, zajištění kalového čerpadla s potrubím (hadicí)před usazovací nádrž, rozstříkání a mechanické dočištění | m3 | 51 |  | 0
usazovací nádrž - 12 x 6 x 0,1 =7,2m3 (1ks nádrž)
denitrifikační nádrž - 6x 6 x 0,1 = 3,6m3 (1ks nádrž)
nitrifikační nádrž - 24 x 6 x 0,1 = 14,4m3 (1ks nádrž)
dosazovací nádrže - 21 x 6 x 0,1 x 2 = 25,2m3 (2ks nádrž)
34 | Očištění vnitřních ploch nádrží tlakovou vodou včetně vyčerpání oplachové vody kalovým čerpadlem. | m2 | 1390 |  | 0
denitrifikační nádrž - (6 x 6) + (24 x 5) = 160m2
nitrifikační nádrž - (6 x24) + (120 x 5) = 440m2
dosazovací nádrže - (6 x 21) + ( 54 x 45) = 790m2
35 | Zajištění stavebně technického průzkumu denitrifikačních, nitrifikačních a dosazovacících nádrží | ks | 1 |  | 0
36 | Odstranění stávajícího plastového zhlaví ze žlabů šnekových čerpacích stanic vratného kalu včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0
šířka stěn 400mm - 17 m
šířka stěn 200mm - 2 m
37 | Vvříznutí plastového zhlaví pro osazení nové obslužné lávky včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0
šířka stěn 400mm - 4x0,9 m
šířka stěn 450mm - 2x 0,9 m
38 | Nová ocelová lávka včetně zábradlí , roštů, stupňů a ůchytů pro přenosný jeřábek, povrchová úprava žárové zinkování v sestavě: | kpl | 1 |  | 0
- nosná konstrukce lávky z válcovaných profilů - 972kg
- zábradlí trubkové svařované výšky 1,1m včetně úchytů k nosné konstrukci a spojovacího materiálu - 45, 3m
- ocelové pozinkované rošty tl. 40 mm, pochúzné, chemicky odolné, batva šedá včetně úchytů a spojovacího materiálu- 14,3m2
- schodišťové stupně 240 x800mm z ocelových pozinkovaných roštů tl. 40mm, pochůzné, chemicky odolné, barva šedá včetně úchytů a spojovacího materiálu - 6ks
Nitrifikační nádrže - 1 kpl (viz výkresová část F.1 výkres č. 7)
39 | Ocelové kotvy nosných prvků lávky včetně vývrtů | ks | 8 |  | 0
40 | Ocelové kotvy do dna nitrifikační nádrže podpěrných sloupů lávky včetně vývrtů | ks | 16 |  | 0
2 x 4 kotvy x 2 = 16 kotev
41 | Odstranění ocelového zábradlí na žlabech čerpacích šnekových stanic vratného kalu včetně likvidace | m | 17 |  | 0
2 x 8,5 = 17m
42 | Demolice železobetonových stěn žlabů šnekových čerpacích stanic vratného kalu | m3 | 7.5 |  | 0
(8,4 x 0,4 x 1x 2) + ( 1 x 0,2 x 1x 2) = 7,5m3
43 | Začištění stěn monobloku po demolici žlabů a úprava maltou na báci cementu odolnou povětrnostním vlivům | m2 | 2 |  | 0
(1 x 0,4 x 4) + (1 x 0,2 x 2) = 2m2
44 | Odvoz železobetonové suti na skládku do 10km včetně naložení, složení a poplatku | t | 17.25 |  | 0
- 7,5m3 x 2300kg/t = 18,4t
45 | Hutněný zásyp zeminou z výkopu pro chemické hospodářstvívčetně naložení , dopravy a uložení | m3 | 19 |  | 0
9,5 x 2 x 2 x 0,5 =19m3
46 | Hrubé urovnáníá zásypu | m2 | 38 |  | 0
9,5 x 2 x 2 = 38m2
47 | Zpětné rozprostření sejmuté humózní zeminy včetně naložení, dopravy do 100m, složení, zemina sejmutá pro chemické hospodářství | m2 | 38 |  | 0
48 | Osetí travním semenem včetně zálivky vodou do doby předání stavby | m2 | 38 |  | 0
49 | Očištění všech sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 800-1000 bar (vč.vyčerpání vody z čištění). | m2 | 30 |  | 0
Dosazovací nádrž - 6 x 1,35 x 2 = 16,2m2
50 | Provedení spádového betonu v dosazovacích nádrží, beton C 30/37 | m3 | 5.1 |  | 0
0,85 x 0,5 x 6 x 2 = 5,1m3
51 | Stěrka hmotou na bázi cementu odolnou odpadním vodám v tl. do 1,5mm | m2 | 12 |  | 0
Dosazovací nádrž - 6 x 1 x 2 = 12m2
52 | Zabetonování stávajícího prostupu 0,4 x 0,4 nezi nitrifikační nádrží a dosazovacíé nádrží, beton C 30/37 | m3 | 0.128 |  | 0
0,4m x 0,4m x 0,4m x 2 = 0,128m3
53 | Zřízení jádrových vývrtů pro technologická potrubí do železobetonové stěny tl. 400mm | ks | 3 |  | 0
průměr 300 - 3ks
54 | Zřízení jádrových vývrtů pro technologická potrubí do železobetonové stěny tl. 450mm | ks | 6 |  | 0
průměr 300mm - 2ks
55 | Prostupové segmentové těsnění rozebiratelné s nerezovými šrouby pro nerezová potrubí 206/3 a průměru vývrtu 300mm odolné odpadním vodám | ks | 4 |  | 0
56 | Prostupové segmentové těsnění rozebiratelné s nerezovými šrouby pro nerezová potrubí 256/3 a průměru vývrtu 300mm odolné odpadním vodám | ks | 5 |  | 0
57 | Očištění komunikace, závěrečný úklid monobloku sdružených nádrží včetně likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
58 | Čerpání odpadních vod z nádrží včetně zajištění čerpadla - odčerpání odpadní vody z linky zprovozněné na dobu rekonstrukce | m3 | 965 |  | 0
Usazovací nádrž - 12 x 6 x 3,4 = 245m3 (1ks nádrž)
Nitrifikační nádrž - 24 x 6 x 4 = 576m3 (1ks nádrž)
Denitrifikační nádrže - 6 x 6 x 4 = 144m3 (1ks nádrží)
59 | Vyklizení usazenin a kalů z nádrží přečerpáním před usazovací nádrž včetně likvidace tuhého kalu .Předpoklad : 5cm usazenin na dně nádrže o koncentraci kalu 5% sušiny, zajištění kalového čerpadla s potrubím (hadicí)před usazovací nádrž, rozstříkání a mechanické dočištění - vyklizení kalu z linky zprovozněné na dobu rekonstrukce | m3 | 13 |  | 0
usazovací nádrž - 12 x 6 x 0,05 = 3,6m3 (1ks nádrž)
denitrifikační nádrž - 6x 6 x 0,05 = 1,8m3 (1ks nádrž)
nitrifikační nádrž - 24 x 6 x 0,05 = 7,2m3 (1ks nádrž)
60 | Chodník z betonové zámkové dlažby tl. 6cm | m2 | 11 |  | 0
(4,5 x1) +(6,5 x 1)
61 | Sejmutí humózní vrstvy v tl. 0,15m s uložením v areálu ČOV do 50m | m2 | 22 |  | 0
(4,5 x2) +(6,5 x 2)
62 | Hutnění pláně pod zpevněnou plochu, míra zhutnění E def2 minimálně 30MPa | m2 | 11 |  | 0
(4,5 x1) +(6,5 x 1)
63 | Hutněné lože z drceného štěrku tl. 0,15m | m2 | 11 |  | 0
frakce 4 - 8mmm tl. 4cm
frakce 8 - 16mm tl. 11cm
64 | Zpětné rozprostření sejmuté humózní zeminy v tl. do 300mm včetně naložení, dopravy do 100m, složení, zemina sejmutá pro chodníky | m2 | 11 |  | 0
65 | Betonový záhonový obrubník uložený do betonového lože z betonu C12/15 | m | 22 |  | 0
66 | Osetí travním semenem včetně zálivky vodou do doby předání stavby | m2 | 11 |  | 0
67 | Odkopávka zeminy vhornině 3-tí třidy těžitelnosti s naložením na dopravní prostředek nebo s uložením do vzdálenosti 50m | m3 | 3.5 |  | 0
((4,5 x2) +(6,5 x 2)) x 0,15m
68 | Odvoz přebytečné zeminy na skládku do vzdaálenosti 10km včetně složení a poplatku | m3 | 3.5 |  | 0
69 | Provedení vývrtů průměru 100mm pro osazení zábradlí, hloubky 300mm | ks | 6 |  | 0
70 | Zajištění zábradlí ve vývtech po osazení rozpínací hmotou na bázi cemntu | ks | 6 |  | 0
71 | Provedení nového otvoru do středové železobetonové stěny tl. 200mm š. 600mm a v. 800mm cirkulačních žlabů včetně začištění a likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0
72 | Zřízení nových žlábku do železobetonových stěn a den cirkulačních žlabů a nového otvoru, šířka 60mm a hloubka 140mm včetně vystravení | m | 6.5 |  | 0
| Monoblok združených nádrží celkem |  |  |  | 0
Chemické hospodářství
73 | Sejmutí humózní vrstvy v tl. 0,15m s uložením v areálu ČOV do 50m | m2 | 50 |  | 0
10x5 = 50m2
74 | Odkopávka zeminy vhornině 3-tí třidy těžitelnosti s naložením na dopravní prostředek nebo s uložením do vzdálenosti 50m | m3 | 21 |  | 0
(4x4x0,85) + (0,9x0,25x3) = 21m3
75 | Odvoz přebytečné zeminy na skládku do vzdaálenosti 10km včetně složení a poplatku | m3 | 12.3 |  | 0
2+10+0,3=12,3m3
76 | Obetonování stávajícího potrubí dešťové kanalizace DN300 pod základovou deskou betonem na délku 3m betonem C 30/37 | m3 | 2 |  | 0
(0,9x0,6x4)-0,3=2m3
77 | Zřízení a odstranění bednění pro obetonování stávajícího potrubí dešťové kanalizace DN300 | m2 | 8 |  | 0
Obetonování potrubí - 0,6x4x2 = 5m2
Základová deska - 1,1x6x0,4 = 3m2
78 | Hutněné lože z drceného štěrku frakce 16-32 včetně dopravy a uložení | m3 | 10 |  | 0
4x4x0,6 = 10m3
79 | Hutněný zásyp zeminou z výkopu včetně naložní, dopravy do 50m a uložení do výkopu | m3 | 9 |  | 0
21-2-10-0,3 = 9m3
80 | Hrubé urovnáníá zásypu | m2 | 45 |  | 0
50-5 = 45m2
81 | Podkladní beton C12/15 tl. 0,1m včetně dopravy a uložení | m3 | 6.5 |  | 0
(2,5x2,5x0,1 )- (0,7x0,7x2) = 6,5m3
82 | Železobetonová základová deska vyztižená sítěmi KARI 8/100 X 8/100 včetně dopravy betonu, a uložení, beton C30/37, vyztužení 40kg/m3 | m3 | 2.5 |  | 0
(2,5x2,5x0,4) - (0,7x0,7x2x0,4) = 2,5m3
83 | Zpevněná plocha z betonoé zámkové dlažby tl. 6cm | m2 | 4 |  | 0
1,5x2,5 = 4m2
84 | Betonový záhonový obrubník uložený do betonového lože z betonu C12/15 | m | 5 |  | 0
85 | Hutnění pláně pod zpevněnou plochu, míra zhutnění E def2 minimálně 30MPa | m2 | 4 |  | 0
86 | Hutněné lože z drceného štěrku tl. 0,15m | m2 | 4 |  | 0
frakce 4 - 8mmm tl. 4cm
frakce 8 - 16mm tl. 11cm
87 | Zpětné rozprostření sejmuté humózní zeminy v tl 0,19m včetně naložení a dopravy do 50m | m2 | 45 |  | 0
88 | Osetí travním semenem včetně zálivky vodou do doby předání stavby | m2 | 45 |  | 0
89 | Dodávka a položení nového zemního kabelu veřejného osvětlení AYKY 4x16mm včetně připojení a odpojení kabelu stávajícího | m | 24 |  | 0
90 | Zemní práce pro položení zemního kabelu VO včetně hutněného pískového lože a obsypu, výstražné folie, zásypu, odvozu přebytečné zeminy a úpravy terénu do původního satvu, šířka rýhy 0,35m, hl rýhy 0,7m délka 20m | m | 20 |  | 0
91 | Očištění komunikace, závěrečný úklid staveniště a jeho okolí včetně likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
| Chemické hospodářství celkem |  |  |  | 0
| NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁSTI CELKEM |  |  |  | 0

## STROJNÍ
B. | NÁKLADY TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STROJNÍ
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
PS-01 Šneková čerpací stanice, hrubé předčištění
01.1 | Stroje a zařízení
01.1.1 M9.1 M9.2 | Samočistící strojně stírané jemné česle; včetně děleného rámu pro snadnější montáž; elektromotoru s převodovkou; nekonečného filtračního pásu; rotačního kartáče s vlastním el. pohonem; havarijního spínače pro ochranu elektropřevodovky před vážnějším poškozením; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Česle nebudou vybaveny kapotáží ani zateplením (instalace ve vnitřním temperovaném prostředí). Šířka kanálu: B = 800 mm Hloubka kanálu v místě osazení: H = 1050 mm Výška výsypky nad úrovní hrany kanálu: V = 900 mm Velikost průlin: e = 3s mm Sklon rámu česlí: 70° Průtok: Qmax = 130 l/s Výška vody před česlemi (při Q = 130 l/s): hv = 820 mm Příkony el. pohonů: filtrační pás 0,18 kW; 400 V; 50 Hz rotační kartáč 0,12 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: rám z pozinkované oceli tř.11; z estetických důvodů opatřený nátěrem; filtrační pás z nerezové oceli v kombinaci s plasty. Účel: hrubé předčištění odpadních vod (zachycení jemných shrabků) - instalace v hlavním průtočném žlabu. Poznámka: ve dně stávajícího kanálu není možné před česlemi zajistit schodek o min. výšce 100 mm; aby se zabránilo usazování písku při malém průtoku vody. Proto bude muset obsluha věnovat prostoru před česlemi zvýšenou pozornost (bude stanoveno provozním řádem). Poznámka: výpad zachycených shrabků do lisu na shrabky poz.01.1.2. Poznámka: strojně stírané česle jsou součástí dodávky souboru nových zařízení hrubého předčištění. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.1.2 M9.7 Y9.5 Y9.6 | Lis na shrabky s promýváním; charakterizovaný dvěma násypnými vstupními otvory; do nichž budou zavedeny výsypky z česlí (strojních i ručních). Šnek zabezpečuje dopravu a protlačování shrabků výtlačným potrubím (opatřeným klapkou) při současném odvodňování. Vytlačená voda odchází děrovaným dnem pod lis v místě nad kanály. Součástí dodávky lisu budou 2 ks elektromagnetických ventilů G 3/4" s vnitrřním závitem na přívodech provozní ostřikové vody, základový rám z ocelových profilů, kotevní a instalční materiál a ostatní příslušenství. Lis nebude vybaven kapotáží ani zateplením (instalace ve vnitřním temperovaném prostředí). Průměr šnekovnice: D = 250 mm Délka násypné části: L = 2600 mm (vzdálenost mezi kanály česlí 1000 mm) Rozměr násypky: l = 750 x š = 570 mm (platí pro jednu násypku) Dopravní vzdálenost: Lv = 3800 mm Instalační úhel: násypná část 0°; výtlačné potrubí průměru 300 mm 60°) Potřeba ostřikové vody: Q = 0,8 l/s; p = 0,3÷0,6 MPa Příkon el. pohonu: 3 kW; 400 V; 50 Hz Napájení el. mag. ventilů: 2x 35 VA; 230 V; 50 Hz Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 + nátěr; šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3; rám z oceli tř.11 + nátěr. Účel: praní a lisování shrabků ze strojně stíraných česlí poz.01.1.1+ z ručně stíraných česlí poz.01.1.15. Poznámka: výpad odvodněných shrabků z lisu do přistaveného stavebního kolečka. Naplněné kolečko následně odveze obsluha do venku přistaveného kontejneru. Poznámka: lis na shrabky je součástí dodávky souboru nových zařízení hrubého předčištění. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.1.3 | Mamutí čerpadlo DN 100 do vírového lapáku písku; včetně výtlačného potrubí ø 106x3,0; přívodního potrubí stlačeného vzduchu a odvětrávacího potrubí DN 50 (ø 54x2,0); 1 ks uzavírací armatury výtlaku (přírubové klínové šoupě DN 100, PN 10); tvarovek; konzol; kotevního a instalačního materiálu. Mamutka nebude vybavena směšovačem; napojení vzduchu bude přímé (viz výkresová část). Výkonové parametry: Q = 10 l/s hydrosměsi Provozní potřeba vzduchu: L = 45 m3/hod. Dopravní výška: H = 1500 mm Ponor: P = 4170 mm Materiálové provedení: celý komplet z nerezové oceli 1.4301, uzavírací armatura výtlaku - standardní od výrobce. Účel: čerpání hydrosměsi z vírového lapáku písku do separátoru poz.01.1.5. Poznámka: v případě ucpání mamutího čerpadla uzavře obsluha šoupě na výtlaku a otevře naplno přívod stlačeného vzduchu. Obsah mamutky tak bude vyprázdněn zpět do lapáku písku. V běžném provozu bude uzávěr výtlaku plně otevřen. Poznámka: výpis jednotlivého materiálu mamutky je zřejmý z výkresové dokumentace. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.1.4 MT01.16 | Mobilní kompresorová stanice; sestávající z: dvoustupňového dvouválcového kompresoru s nuceným chlazením vzduchem; elektromotoru; pohonu s krytem a tlakové horizontální nádoby s příslušenstvím. Kompresor a elektromotor jsou připevněny na společném rámu; který je uchycen k tlakové nádobě. Stanice pracuje po zapnutí automaticky v rozsahu tlaků; který je dán tlakovým spínačem; vybaveným i odlehčovacím ventilem; vypínačem a nadproudovou ochranou. Na spodní straně je tlaková nádoba vybavena pojezdovými kolečky. Na výstupu z tlakové nádoby je nainstalován kulový kohout. Součástí dodávky je i výtlačná hadice. Výkon: Qvzd = 51 m3/h Max. tlak: pmax = 1 MPa Rozsah aut. cyklu: 0,65 ÷ 0,9 MPa Objem tlakové nádoby: V = 300 l Příkon el. pohonu: 7,5 kW; 400 V; 50 Hz Hlučnost: 83 dB (A) Hmotnost: 265 kg Základní rozměry: 1850 x 620 x 1285 mm Materiálové provedení: ocel; litina; plasty; s povrchovou úpravou od výrobce. Účel: zdroj tlakového vzduchu pro pohon mamutího čerpadla ve vertikálním lapáku písku poz.01.1.3 (těžení písku). Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.1.5 Y9.10 M9.11 M9.12 | Separátor písku s integrovaným praním; včetně bezhřídelového šneku s převodovkou a elektromotorem; el. míchadla; elektromagnetického ventilu G 1 1/2" na přívodu proplachové vody (pro kvalitnější odseparování a odstranění větší části organiky); přípojných přírubových hrdel (1x DN 100; PN 10 - přívod hydrosměsi z LP; 1x DN 200; PN 10 - odpad ze separátoru; 1x DN 80; PN 10 - odkalení separátoru). Separátor nebude vybaven kapotáží ani zateplením (instalace ve vnitřním temperovaném prostředí). Výkon separátoru: Qmax = 10 l/s hydrosměsi Požadavky na proplachovou vodu: Q = 5÷7 l/s; p = 0,3÷0,6 MPa Průměr šnekovnice: D = 250 mm Příkon el. pohonu šneku: 0,55 kW; 400 V; 50 Hz Příkon el. míchadla: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz Příkon el. mag. ventilu: 60 VA; 230 V; 50 Hz Materiálové provedení: komplet z nerezové oceli 1.4301; z estetických důvodů opatřeno nátěrem; bezhřídelová šnekovnice z oceli St 52-3; opatřena nátěrem; uložena v čepech a ložiscích na plastovém vedení (možnost částečného úniku jemného písku do přepadu). Účel: praní a odvodňování vytěženého písku z vírového lapáku písku. Poznámka: výpad písku ze separátoru do přistaveného stavebního kolečka. Naplněné kolečko následně odveze obsluha do venku přistaveného kontejneru. Poznámka: separátor písku je součástí dodávky souboru nových zařízení hrubého předčištění. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.1.6 Y9.9 | Solenoidový ventil; včetně příslušenství; DN 50 (G 2“) ;PN 40; při průchodu proudu otevřený; průchozí médium – vzduch; oboustranný vnitřní závit. Kapacita ventilu: Qvzd = cca 50 m3/hod. El. napájení ventilu: 5 W; 230 V AC; 50 Hz El. krytí ventilu: IP 67 (vnitřní instalace). Pro teplotu okolí: -10°C ÷ + 85°C Materiálové provedení: těleso – mosaz, membrána – FPM. Účel: automatické otevírání přívodu tlakového vzduchu pro pohon mamutího čerpadla poz.01.1.3 ve vírovém lapáku písku. Poznámka: ventil bude ovládán z rozvaděče poz.01.1.4 MT01.9. Poznámka: nové zařízení. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.1.7 Y9.8 | Solenoidový ventil; včetně příslušenství; DN 50 (G 2“) ;PN 40; při průchodu proudu otevřený; průchozí médium – vzduch; oboustranný vnitřní závit. Kapacita ventilu: Qvzd = cca 50 m3/hod. El. napájení ventilu: 5 W; 230 V AC; 50 Hz El. krytí ventilu: IP 67 (vnitřní instalace). Pro teplotu okolí: -10°C ÷ + 85°C Materiálové provedení: těleso – mosaz, membrána – FPM. Účel: automatické otevírání přívodu tlakového vzduchu pro rozvíření sedimentů ve vírovém lapáku písku. Poznámka: ventil bude ovládán z rozvaděče poz.01.1.4 MT01.9. Poznámka: nové zařízení. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.1.8 | Vícevtokový mokroběžný vodoměr pro studenou vodu; s mechanickým počítadlem; DN 40; PN 16; včetně připojovacích nástavců G 6/4" a ostatního příslušenství. Vodoměr je určen pro montáž do horizontálního potrubí; metrologická tř. B. Jmenovitý průtok: Qn = 10 m3/hod. Maximální průtok: Qmax = 20 m3/hod. Přechodový průtok: Qt = 0,8 m3/hod. Minimální průtok: Qmin = 0,2 m3/hod. Materiálové provedení: těleso - mosaz; počítadlo - umělá hmota; krycí sklíčko - tvrzené sklo; ostatní - nerez. Účel: měření množství spotřeby pitné vody. Poznámka: pro vodoměr je požadováno doložení atestu pro styk s pitnou vodou. Poznámka: nové zařízení. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.1.9 | Plně automatický potrubní oddělovač konstrukce typu 1 dle DIN 1988 část 4. Ochrana rozvodu pitné vody do rizikové třídy 3 před zpětným průtokem, zpětným tlakem a zpětným nasáním odpadní vody. Otevírací tlak - 1,0 bar, minimální vstupní tlak, 2,0 bar, uzavření oddělovače je opticky indikováno na krytu pružiny. Parametry zařízení: DN 40 PN 16, vnitřní závit 6/4", Materiálové provedení: těleso - bronz RG5; pouzdro pružiny - syntetický materiál Příslušenství: 1x kontaktní manometr. Účel: ochrana přípojky (rozvodu) pitné vody před kontaminací znečištěnou vodou. Poznámka: nové zařízení. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.1.10 | Stavební kolečko. Materiálové provedení: standardní od výrobce. Účel: - uložení shrabků z lisu poz.01.1.2 - 1 ks - uložení písku ze separátoru poz.01.1.5 - 1 ks (a následný odvoz na vně budovy přistavený kontejner). Poznámka: nové zařízení. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.1.11 | Automobilový kontejner na suť a sypké hmoty pro automobilový nosič Iveco; užitný objem 3,0 m3; hákové; variantně lanové natahování dle požadavku provozovatele ČOV; sklopné zadní čelo případně dvokřídlá vrata; perforované dno pro odvodnění uloženého písku; pojízdné rolny v zadní části kontejneru. Po obvodu je kontejner opatřen držáky pro uchycení plachty. Vnitřní rozměry kontejneru: š = 3335 x l = 1820 x h = 500 mm Materiálové provedení: uhlíková ocel s speciálním antikorozním nátěrem. Účel: krátkodobé skladování a odvoz odvodněných shrabků a vytěženého písku. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl | 2 |  | 0
01.1.12 M01.11 | Přenosné kalové čerpadlo; vč. vestavěného plovákového spínače; vestavěné tepelné ochrany; 10 m el. přívodního kabelu; 2 m závěsného řetězu a ostatního příslušenství - s výtlakem pružnou hadicí. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 9 kg. Oběžné kolo: vířivé; o průchodnosti 20 mm. Výkonové parametry: Q = 2,9 l/s; H = 3,0 m Příkon el. pohonu: 0,65 kW; 230 V; 50 Hz Rozběh přímý, hydraulická účinnost 21,3 % Materiálové provedení: horní kryt – nerez.; těleso motoru a spirální skříně – litina; hřídel rotoru – nerez.; oběžné kolo – polyamid; mechanická ucpávka – SiC/SiC; EPDM; závěsný řetěz – pozink.. Účel: čerpání úkapových vod a vod z odkalení separátoru písku (z prostoru instalace separátoru). Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.1.13 | Odlučovač oleje s automatickým odlučováním kondenzátu Parametry zařízení: max. tlak - 1,6 MPa; průtok - 114 m3/h; filtrační vložka - 0,005mm Připojovací rozměr: příruby DN 50, PN10 Součástí dodávky je vypoštěcí kohout. Materiálové provedení: standardní od výrobce. Účel: odloučení oleje na výtlaku kompresorové stanice. Poznámka: nové zařízení. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.1.14 MT01.9 | Elektrický rozvaděč pro napájení a automatické ovládání 1 kpl nezateplených strojně stíraných samočistících česlí poz.01.1.1, lisu na shrabky s promýváním poz.01.1.2, separátoru písku s promývaním poz.01.1.5, 1 ks solenoidového ventilu poz.01.1.6 na přívodu tlakového vzduchu pro pohon mamutky k těžení písku a 1 ks solenoidového ventilu poz.01.1.7 na potrubí pro provzdušnění lapáku písku; včetně jištění, ovládání a signalizačních prvků; bezpotenciálové kontakty pro signalizaci chodu a poruchy připojených zařízení. Součástí dodávky rozvaděče je také prokabelování se všemi výše jmenovanými zařízeními + oživení, uvedení do provozu a odzkoušení. Dále nerezové konzoly pro instalaci, montážní materiál a ostatní příslušenství. Rozvaděč pracuje na principu časovém a hladinovém řízení česlí od plovákového spínače; přičemž funkce spínače je nadřazena; chod lisu na shrabky je odvozen od chodu česlí; chod separátoru písku je odvozen od otevření solenoidu těžení písku s nastavitelným časovým režimem rozběhu a doběhu. Hlavní jednotkou rozvaděče je programovatelný automat s obsluhou nastavitelnými časovými režimy. El. parametry: krytí IP 54; binární signál pro nadřazený řídící systém - sdružená porucha zařízení, hlavní jistič 25 A. Materiálové provedení: plasty; nerezová ocel. Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301. Účel: ovládání automatického a ručního chodu 1kpl samočisticích jemných česlí, lisu na shrabky, separátoru písku, solenoidových ventilů těžení písku a provzdušnění lapáku písku. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Poznámka: el. rozvaděč je součástí dodávky souboru nových zařízení hrubého předčištění (česle, lis na shrabky a separátor písku). Poznámka: el. rozvaděč je připraven i pro výhledovou instalaci druhého kompletu strojně stíraných samočistících česlí (do pobočného žlabu; ve kterém budou nyní osazeny ručně stírané česle poz.01.1.15). Poznámka: nové zařízení.
01.1.15 | Česle ručně stírané; včetně hrabla; podpěr; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství (bez děrovaného odkapového žlabu - vyhrnování shrabků přímo do jedné násypky lisu na shrabky poz.01.1.2). Šířka žlabu a česlí: B = 800 mm Hloubka žlabu v místě osazení: H = 1050 mm Velikost průlin: e = 10 mm Sklon česlí: 60° Výška vyhrnovacího plechu: 800 mm nad horní hranou žlabu Materiálové provedení: komplet z nerezové oceli 1.4301. Účel: hrubé předčištění odpadních vod (zachycení jemných shrabků) - nouzový stav v případě odstávky samočistících jemných česlí poz.01.1.1 (instalace v pobočném žlabu). Poznámka: atypické provedení (viz výkresová část). Poznámka: ruční česle jsou součástí dodávky souboru nových zařízení hrubého předčištění. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.1.16 M01.4 M01.5 | Šnekové čerpadlo Ø 600 mm; včetně žlabu; elektromotoru; převodovky; mazacího lisu a ostatního příslušenství. Výkonové parametry: - jmenovitý průtok: Q = 60 ÷ 65 l/s - dopravní výška: H = 4,75 m - otáčky šneku: 65 ÷ 70 ot./min. - sklon šneku: 30° - vnější průměr šneku: 600 mm - činná délka šneku: 9904 mm - celková hmotnost čerpadla: 3300 kg Příkon el. pohonů: - pohon šneku: 5,5 kW; 400 V; 50 Hz - pohon mazacího lisu: 230 V; 0,5 A; 50 Hz Rozsah dodávky: - šnek Ø 600 x 9904 mm; nosná trubka šneku s přírubami má větší průměr z důvodu zvýšení tuhosti a pevnosti šneku; trojchodá šnekovnice z plechu tl. 4 mm; materiálové provedení: komplet z oceli tř.11 s povrchovou úpravou epoxidovým otěruvzdorným nátěrem. - dolní (patní) valivé ložisko včetně hřídele; příruby a základového rámu; materiálové provedení z oceli tř.11 + syntetický nátěr. - horní ložisko včetně hřídele a příruby; materiálové provedení z oceli tř.11 + syntetický nátěr. - samonosný plechový žlab z plechu tl. 3 mm; včetně patek pro instalaci na stávající betonovou konstrukci; materiálové provedení: komplet z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301). - ostřiková lišta z oceli tř.11 + syntetický nátěr. - převodovka s výstupními otáčkami 65 ÷ 70 ot./min; včetně základového rámu; elektromotoru a ostatního příslušenství; materiálové provedení: základový rám - ocel tř.11 + |  |  | kpl. | 1 |  | 0
syntetický nátěr; převodovka a elektromotor - standardní od výrobce. - spojka čerpadlo - převodovka; včetně krytu; materiálové provedení: standardní od výrobce. - mazací přístroj pro mazání dolního ložiska; včetně elektromotoru; zásobní nádoby maziva a ostatního příslušenství; materiálové provedení: standardní od výrobce. - mazací potrubí délky 15 m z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301). - kotevní a instalační materiál. Montáž čerpadla zahrhuje (rovněž součást dodávky): - doprava nového čerpadla Ø 600 x 9904 mm z výrobního závodu na ČOV v Dačicích. - demontáž stávajícího čerpadla Ø 600 mm (v ČS se jedná o prostřední čerpadlo). - montáž nového čerpadla a uvedení do provozu. - zajištění zvedacího zařízení (jeřábu) k demontáži a montáži čerpadla. - v montáži není zahrnuto elektrické odpojení a zapojení čerpadla !
Kotvení čerpadla: Horní ložisko čerpadla bude kotveno na původní základový rám. Dolní ložisko pak na rám nový. Nerezový žlab čerpadla bude dodán s volnými patkami; které budou rozmístěny a přivařeny na žlab až na stavbě shodně se stávajícím žlabem. Pohon čerpadla bude dodán s novým základovým rámem. Případné vybourání starého základového rámu a zalití nového rámu betonem zajistí stavební dodavatel (týká se i rámu pod dolním ložiskem). Před demontáží a následnou montáží je nutné zajistit odstavení přítoku média ke šneku; ostříkání a vyčištění prostoru šnekového čerpadla. Účel: čerpání splaškové odpadní vody ze vstupní ČS do hrubého předčištění. Poznámka: šneková ČS je zakryta přístřeškem z ocelových prvků; nad každým čerpadlem je pak v jeho podélné ose instalován nosník pro osazení kočky s kladkostrojem (možnost využití pro demontáž a následnou montáž čerpadla nutno ověřit na místě) ! Případně; zda nebude nutná částečná demontáž samotného přístřešku. Poznámka: nové zařízení.
01.1.17 | Neobsazeno
01.1.18 | Neobsazeno
| Stroje a zařízení celkem: | [5 empty] | 0
01.2 | Soubor armatur s ručním ovládáním; vč. ostatních armatur a příslušenství. Materiálové provedení: standardní od výrobce.
01.2.1 | Přírubové klínové šoupě pro odpadní vodu a kaly; DN 100; PN 10; ovládané ručním kolem ve standardním délkovém provedení. Materiálové provedení: těleso a víko – litina GG 25 + epoxidový nástřik; vřeteno – nerez. ocel; klín – EPDM. Účel: uzávěr na výtlaku mamutího čerpadla z lapáku písku (v případě ucpání mamutího čerpadla obsluha šoupě uzavře a pustí do mamutky stlačený vzduch. Mamutka se vyprázdní zpět do lapáku písku. Poté obsluha šoupě opět plně otevře). Poznámka: šoupě je zahrnuto do dodávky mamutího čerpadla do vírového lapáku písku poz.01.1.3. Poznámka: nové zařízení. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.2.2 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; DN 80; PN 10; s ovládáním ručním kolem standardní délky. Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; nůž – nerez AISI 304; třmen – ocel tř.11; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na odkalení separátoru písku poz.01.1.5. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks. | 1 |  | 0
01.2.3 | Neobsazeno
01.2.4 | Škrcící (regulační) ventil závitový DN 50; PN 40; oboustranný vnitřní závit; ovládání ručním kolem. Materiálové provedení: těleso – mosaz s povrchovou úpravou; sedlo - PTFE. Účel: možná regulace množství stlačeného vzduchu do mamutky a pro čeření sedimentů ve vírovém lapáku písku. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.2.5 | Kulový kohout závitový (na vzduch); DN 50; PN 25; oboustranný vnitřní závit G2"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58; těsnící kroužek - PTFE; "O" kroužek - viton. Účel: otevírání / zavírání přívodu stlačeného vzduchu pro pohon mamutího čerpadla a pro rozvíření sedimentů ve vírovém lapáku písku. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.2.6 | Kulový kohout závitový (na vodu); DN 40; PN 16; oboustranný vnitřní závit G1 1/2"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58. Účel: uzávěry na rozvodech provozní a pitné vody. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.2.7 | Kulový kohout závitový (na vodu); DN 32; PN 16; oboustranný vnitřní závit G1 1/4"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58. Účel: uzávěr na rozvodu pitné vody. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.2.8 | Kulový kohout závitový (na vodu); DN 25; PN 16; oboustranný vnitřní závit G1"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58. Účel: uzávěry na rozvodech pitné vody. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks | 3 |  | 0
01.2.9 | Kulový kohout závitový DN 20; PN 16; s redukovaným průtokem; vnějším závitem Rp 3/4"; s ovládáním ruční pákou standardní délky a hadicovým nástavcem. Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58; těsnící kroužek - PTFE; "O" kroužek - viton. Účel: uzávěry na přívodu pitné vody do hrubého předčištění (čištění ostřikem). Poznámka: nová armatura. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.2.10 | Ostatní drobné armatury |  |  | sada | 1 |  | 0
01.2.11 | Neobsazeno
01.2.12 | Neobsazeno
| Soubor armatur s ručním ovládáním celkem: | [5 empty] | 0
01.3 | Trubní a hadicové rozvody; vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240; plasty (PE-HD).
01.3.1 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 200 (Ø 206x3,0) - odpad ze separátoru písku. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 3.5 |  | 0
01.3.2 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 100 (Ø 106x3,0) - výtlak hydrosměsi do separátoru písku. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 5 |  | 0
01.3.3 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 50 (Ø 54x2,0) - potrubí stlačeného vzduchu do vírového lapáku písku. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 17 |  | 0
01.3.4 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 50 (Ø 54x2,0) - výtlak čerpadla průsakových vod. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 2 |  | 0
01.3.5 | Neobsazeno
01.3.6 | Plastové potrubí PE-HD DN 40; PN 10 (Ø 50x3,0) - potrubí rozvodu provozní / pitné vody. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 32 |  | 0
01.3.7 | Plastové potrubí PE-HD DN 32; PN 10 (Ø 40x2,4) - potrubí rozvodu provozní / pitné vody. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 25 |  | 0
01.3.8 | Plastové potrubí PE-HD DN 25; PN 10 (Ø 32x2,0) - potrubí rozvodu provozní / pitné vody. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 6 |  | 0
01.3.9 | Neobsazeno
01.3.10 | PVC hadice DN 40; včetně 4 ks hadicových stahovacích spon - napojení čerpadla průsakových vod na výtlak. Poznámka: nová hadice. |  |  | m | 2 |  | 0
01.3.11 | PVC hadice DN 20; včetně 4 ks hadicových stahovacích spon - ostřiková voda k čištění. Poznámka: nová hadice. |  |  | m | 10 |  | 0
01.3.12 | Neobsazeno
01.3.13 | Nerezový přechod přímý - centrický; DN 50/32 Poznámka: nový. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.3.14 | Nerezové koleno 90°; DN 200 Poznámka: nové. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.3.15 | Nerezové koleno 90°; DN 100 Poznámka: nové. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.3.16 | Nerezové koleno 90°; DN 50 Poznámka: nové. |  |  | ks | 13 |  | 0
01.3.17 | Plastové PE-HD koleno 90°; DN 40 Poznámka: nové. |  |  | ks | 13 |  | 0
01.3.18 | Plastové PE-HD koleno 90°; DN 32 Poznámka: nové. |  |  | ks | 12 |  | 0
01.3.19 | Plastové PE-HD koleno 90°; DN 25 Poznámka: nové. |  |  | ks | 4 |  | 0
01.3.20 | Neobsazeno
01.3.21 | Nerezové koleno 45°; DN 200 Poznámka: nové. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.3.22 | Nerezové koleno 45°; DN 100 Poznámka: nové. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.3.23 | Nerezové koleno 45°; DN 50 Poznámka: nové. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.3.24 | Neobsazeno
01.3.25 | Nerezový T-kus 90°; DN 50 Poznámka: nový. |  |  | ks | 1 |  | 0
01.3.26 | Plastový T-kus 90°; PE-HD; DN 40 Poznámka: nový. |  |  | ks | 2 |  | 0
01.3.27 | Plastový T-kus 90°; PE-HD; DN 32 Poznámka: nový. |  |  | ks | 3 |  | 0
01.3.28 | Neobsazeno
01.3.29 | Přírubový spoj DN 200; PN 10 (nerez 1.4301 / 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 1 |  | 0
01.3.30 | Přírubový spoj DN 100; PN 10 (nerez 1.4301 / 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 3 |  | 0
01.3.31 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / 1.4301) - dlouhé šrouby (mezipřírubová armatura); pouze jedna příruba. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 1 |  | 0
01.3.32 | Přírubový spoj DN 50; PN 10 (nerez 1.4301 / 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 2 |  | 0
01.3.33 | Neobsazeno
01.3.34 | Ostatní drobné tvarovky; nátrubky; vsuvky a šroubení. |  |  | sada | 1 |  | 0
01.3.35 | Neobsazeno
01.3.36 | Neobsazeno
| Trubní a hadicové rozvody celkem: | [5 empty] | 0
01.4 | Soubor doplňkových konstrukcí pro uložení potrubí, kotevní a instalační materiál s příslušenstvím.
01.4.1 | Zámečnické výrobky a pomocné ocelové konstrukce. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301). Účel: pomocné konstrukce; podpěry; kotevní a úložné prvky; vč. konzol; závěsů; objímek; třmenů a montážního materiálu. Poznámka: bude zhotoveno dle výkresové části dokumentace. Poznámka: nové. |  |  | kg | 110 |  | 0
01.4.2 | Neobsazeno
01.4.3 | Neobsazeno
| Soubor doplňkových konstrukcí celkem: | [5 empty] | 0
01.5 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce; včetně funkčních a individuálních zkoušek; provizorních opatření; nátěrových systémů a odborné asistence provozovatele.
01.5.1 | Provizorní opatření v PS-01; zahrnující: - Přenosné ponorné kalové čerpadlo; včetně příslušenství - 1 kpl. Výkonové parametry: Q = cca 8 l/s; H = cca 6 m Příkon el. pohonu: 2 kW; 400 V; 50 Hz Účel: provizorní čerpání odpadních vod. Poznámka: pro potřeby stavby bude čerpadlo zapůjčeno u specializované firmy. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. - Provizorní výtlačné potrubí DN 100; PN 10; délky 20 m; včetně směrových a výškových lomů; přírub; přírubových spojů; uložení potrubí a doplňkových konstrukcí - 1 kpl. Materiálové provedení: ocel tř.11 (alternativně PE; případně pružnou PVC hadicí). Účel: provizorní čerpání odpadních vod. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. - Stavební elektrorozvaděč; včetně příslušenství - 1 kpl. Účel: zapojení provizorního čerpadla a elektronářadí. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
01.5.2 | Asistence odborných zaměstnanců provozovatele. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | hod. | 8 |  | 0
01.5.3 | Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11. Specifikace nátěru: typ C – potrubí a technologická zařízení ocel tř. 11 (trvale ponořená pod vodou) • kartáčování plochy • obrušování 10% plochy • oprašování plochy • odmašťování plochy • 2x základní nátěr epoxidová pryskyřice se želez. slídou (30÷80 µm) 1x konečný nátěr (15÷80 µm) a dodávka nátěru. Účel: ochrana před korozí; estetický vzhled. Poznámka: nové. |  |  | m2 | 12 |  | 0
01.5.4 | Očištění; odmaštění a pasivace svarových spojů mořením u potrubí a příslušenství z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301) |  |  | m2 | 5 |  | 0
01.5.5 | Barevné značení potrubí; včetně směru proudění (barevné pruhy šíře cca 40 mm; po úsecích 3,0 m). |  |  | m2 | 2 |  | 0
01.5.6 | Označení elektromotorů pro snadnou identifikaci v provozu. |  |  | sada | 1 |  | 0
01.5.7 | Individuální provozní zkoušky nově osazených strojů a zařízení + tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních (hadicových) rozvodů. |  |  | hod. | 16 |  | 0
01.5.8 | Dočasné uskladnění; odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci PS-01 |  |  | kpl | 1 |  | 0
01.5.9 | Neobsazeno
01.5.10 | Neobsazeno
| Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem: | [5 empty] | 0
01.6 | Stavební výpomocné práce
01.6.1 | Stavební výpomocné práce; včetně přípravy a následného úklidu |  |  | hod. | 24 |  | 0
01.6.2 | Neobsazeno
01.6.3 | Neobsazeno
| Stavební výpomocné práce celkem: | [5 empty] | 0
01.7 | Demontáže stávajícího strojního vybavení, likvidace demontovaného zařízení
01.7.1 | Demontáže stávajícího vystrojení v PS-01; zahrnující: - šnekové čerpadlo Ø 600 mm pro čerpání splaškových průtoků; včetně žlabu; elektromotoru s převodovkou; mazacího lisu a ostatního příslušenství - 1 kpl. - strojně stírané česle; včetně příslušenství - 2 kpl. - pásový dopravník zachycených shrabků - 1 kpl. - kompresorová stanice (šetrná demontáž) - 1 kpl. - vystrojení vírového lapáku písku - 1 kpl. - armatury. - trubní a hadicové rozvody; včetně uložení. - zámečnické prvky. |  |  | kg | 4880 |  | 0
01.7.2 | Neobsazeno
01.7.3 | Neobsazeno
| Demontáže celkem: | [5 empty] | 0
PS-01 Šneková čerpací stanice, hrubé předčištění CELKEM: | [6 empty] | 0
PS-02 Biologické čištění
02.1 | Stroje a zařízení
02.1.1 | Jemnobublinový provzdušňovací systém; s deskovými aeračními elementy; pevně kotvená verze; včetně typového nosného roštu; přívodního potrubí stlačeného vzduchu; zakončeného cca 1 m pod max. hladinou otočnou přírubou DN 80, PN 10; odvodňovacího potrubí s armaturou; výškově stavitelných podpěr pro ukotvení do dna nádrže; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Nosný rošt je svařen z PP trubek DN 80 a bude osazen celkem 20-ti ks aeračních elementů, instalovaných po pěti kusech na čtyřech nosných rourách. Základní rozměry jednoho ks aeračního elementu: l = 762 x š = 182 mm; hmotnost 1,9 kg Základní rozměry nosného roštu: l = 4500 x š = 5400 mm Rozteč nosných trubek: 1500 mm, rozteč elementů na nosné rouře: 1200 mm Deskové aerační elementy jsou vybaveny membránou; která při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu do elementu. Aerační elementy se obvykle umisťují 20÷30 cm nade dnem nádrže. Parametry 1 ks aeračního elementu: Limitní průtok vzduchu: 3 ÷ 18 m3/hod. Dlouhodobý průtok vzduchu: 4,5 ÷ 12 m3/hod. Doporučený průtok vzduchu: 8 m3/hod. Parametry provzdušňovacího systému: Qvzd = 90 ÷ 180 m3/hod. (průměrně 136 m3/hod.); p = 52,5 kPa Materiálové provedení: potrubí a nosné desky elementů - PP; membrány - perforovaná pryž EPDM; podpěry; kotevní a instalační materiál - nerez. 1.4301. Účel: provzdušnění nitrifikační nádrže I.I (denitrifikace I). Poznámka: během provozu aeračního systému musí být stávající ponorné míchadlo vypnuté !! Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
02.1.2 M02.33 M02.34 | Ponorné kalové čerpadlo; včetně patního kolena DN 65; spouštěcího zařízení (vodící tyč DN 2" délky 4,8 m s horním držákem); tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu o průřezu 7x1,5 mm2; 5 m závěsného řetězu a kotevního a instalačního materiálu. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 37 kg. Oběžné kolo: vířivé; o průchodnosti 60 mm. Výkonové parametry: Q = 4 l/s; H = 6 m (pracovní bod). Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,93 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 1330 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě nesmí být vyšší; než 0,96 kW Rozběh: přímý; hydraulická účinnost 37,3 %. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; EPDM; vodící tyč - nerez; sada kotev - nerez; závěsný řetěz - nerez.; patní koleno - litina. Účel: čerpání plovoucích nečistot (instalace v jímce PN). Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2 |  | 0
02.1.3 M27.3 M28.3 | Ponorné kalové čerpadlo; včetně patního kolena DN 80; spouštěcího zařízení (vodící tyč DN 2" délky 2,3 m s horním držákem); tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu o průřezu 7x1,5 mm2; 2 m závěsného řetězu a kotevního a instalačního materiálu. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 96 kg. Oběžné kolo: jednokanálové otevřené; o průchodnosti 75 mm. Výkonové parametry: Q = 20,5 l/s; H = 3,14 m (pracovní bod). Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,59 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 970 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě nesmí být vyšší; než 1,2 kW Rozběh: přímý; hydraulická účinnost 62,9 %. El.motor ve třídě účinnosti IE3 (dle IEC 60034-30); vinutí motoru třída izolace H; oteplení NEMA třída A; standardně v provedení EEx d II BT4. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; SiC/C; vodící tyč - nerez; sada kotev - nerez; závěsný řetěz - nerez; patní koleno - litina. Účel: čerpání vratného kalu (instalace na pojezdových mostech v DN). Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2 |  | 0
02.1.3.1 | Zdvihací zařízení (přenosný jeřábek s navijákem s ručním ovládáním); včetně 2 ks kotevních patek k instalaci na stěnu; 2 ks kotevních patek k instalaci na podlahu; čtyř sad instalačních šroubů a ostatního příslušenství. Délka výložného ramene: 900 mm Výška jeřábku: cca 2000 mm Min. nosnost: 150 kg Max. zdvih: 7 m Materiálové provedení: jeřábek i kotevní patka - ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: - manipulace s ponornými kalovými čerpadly poz.02.1.2 v jímkách plovoucích nečistot. - manipulace s ponornými kalovými čerpadly poz.02.1.3 v dosazovacích nádržích. Poznámka: jeřábek bude společný pro všechna čtyři čerpadla (možnost přesazení). Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
02.1.3.2 M02.37 | Ponorné kalové čerpadlo; včetně podstavce pro mobilní instalaci do mokré jímky; tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu o průřezu 7x1,5 mm2; 1 m závěsného řetězu a ostatního příslušenství. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 86 kg. Oběžné kolo: vířivé; o průchodnosti 80 mm. Výkonové parametry: Q = 6 l/s; H = 2 m (pracovní bod). Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,77 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 1445 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě nesmí být vyšší; než 0,85 kW Rozběh: přímý; hydraulická účinnost 17,1 %. El.motor ve třídě účinnosti IE3 (dle IEC 60034-30); vinutí motoru třída izolace H; standardně v provedení EEx d II BT4. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; SiC/C; závěsný řetěz - nerez; podstavec pro mobilní instalaci - litina. Účel: čerpání přebytečného kalu (osazení na dno žlabu vratného kalu v lince I). Poznámka: čerpadlo může trvale pracovat s obnaženým (nezatopeným) el. motorem. Poznámka: na výtlaku čerpadla bude osazeno škrtící šoupě DN 80. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
02.1.4 | Vystrojení podélných dosazovacích nádrží, zahrnující: (viz níže uvedené specifikace jednotlivých funkčních celků, poz.02.1.4.1 ÷ 02.1.4.9) Poznámka: cenu uvést pro celý komplet vystrojení DN - do tohoto řádku ! |  |  | kpl. | 2 |  | 0
02.1.4.1 | Demontáž stávajícího vystrojení dosazovacích nádrží, zahrnující: - norná (usměrňovací) stěna na přítoku. - odtokové žlaby vyčištěné odpadní vody s pilovitou přelivnou hranou. - ponorné kalové čerpadlo vratného kalu; instalované na pojezdovém mostě. - sací a výtlačné potrubí vratného kalu; včetně armatur. - el. rozvaděč pojezdového mostu. - lanový přívod el. energie. Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. |  |  | kpl. | 2
02.1.4.2 | Rozdělovací nátokové potrubí DN 250, včetně vtoku; osmi souměrně vyrtaných výtokových otvorů DN 100 (přes celou šířku nádrže); přírub; konzol; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Délka rozdělovacího potrubí: 5400 mm Délka vtokového potrubí: cca 250 mm Průměr potrubí: 256x3,0 mm Materiálové provedení: komplet z nerez. oceli 1.4301 Účel: přívod a rozdělení nátoku aktivační směsi do flokulačních zón dosazovacích nádrží I a II. Poznámka: do dosazovací nádrže I bude zhotoven pouze jeden vtok, do dosazovací nádrže II budou realizovány vtoky dva (viz výkresová část). Poznámka: hranice dodávky vystrojení DN je uvnitř nádrže - příruba vtokového potrubí. Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN. Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2
02.1.4.3 | Lehká dělící příčka (norná stěna); včetně konzol; výztuh; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Základní rozměry: délka 5950 mm (osazena přes celou šířku DN) šířka cca 50 mm výška cca 2900 mm (ukončena 700 mm nade dnem) Norná stěna bude ukotvena k bočním stěnám nádrže a případně ještě do dna. Materiálové provedení: polykarbonát; nerez. ocel 1.4301. Účel: - oddělení flokulační zóny od pracovního prostoru DN. - usměrnění proudu aktivační směsi ke dnu nádrže. Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN. Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2
02.1.4.4 MT02.35 MT02.36 | Náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot; včetně elektromotoru s převodovkou; snímačů polohy; uložení; kotevních prvků; těsnění prostupu přes stěnu nádrže a ostatního příslušenství. Žlab bude osazen nad lehkou dělící příčkou (nornou stěnou) poz.02.1.4.3 - u hladiny. Plovoucí látky budou z hladiny odváděny mimo dosazovací nádrž - do jímky PN. Žlab bude uložen v ložiskách na stěnách nádrže; která umožní jeho natáčení (jak na stranu pracovního prostoru DN; tak i na stranu flokulační zóny). Základní rozměry žlabu: Ø 306 mm x l = cca 5900 mm Příkon el. pohonu: 0,18 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: komplet z nerez. oceli 1.4301; el. motor s převodovkou - standardní od výrobce. Účel: odtah plovoucích nečistot z hladin dosazovacích nádrží (jak z pracovní části, tak i z flokulační zóny). Poznámka: ovládání nastavenou časovou automatikou. Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN. Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2
02.1.4.5 M27.1 M27.2 M27.4 M28.1 M28.2 M28.4 | Pojezdový most dosazovací nádrže: Doplnění a vystrojení stávajícího pojezdového mostu zahrnuje: - instalaci nového elektricky ovládaného stírání hladiny (k náklopnému žlabu odtahu plovoucích nečistot). - instalaci nového el. rozvadeč poz.02.1.4.7 pro napájení a automatické ovládání pojezdu mostu; stírání hladiny; čerpadla vratného kalu; indukčního průtokoměru vratného kalu; včetně frekvenčního měniče čerpadla vratného kalu poz.02.1.3 (frekvenční měnič je součástí dodávky). - instalaci nového ponorného čerpadla vratného kalu poz.02.1.3 (čerpadlo je zahrnuto do samostatné dodávky). - nové nerez. sací potrubí čerpadla vratného kalu (Ø 156x3,0 - 2,3 m; včetně 1 ks přechodu DN 500/150; 1 ks přechodu DN 150/100; 1 ks nerez. příruby DN 100; PN 10). - nové nerez. výtlačné potrubí vratného kalu (Ø 104x2,0 - 7 m; včetně 1 ks jednostranného přechodu DN 100/80; 4 ks kolena 90° DN 100; 2 ks kolena 45° DN 100; 2 ks kulového kohoutu DN 1"; 1 ks nerez. příruby DN 80; PN 10; 2 ks nerez. příruby DN 100; PN 10). - instalaci nového indukčního průtokoměru DN 100 poz.02.1.12 pro měření množství vratného kalu (průtokoměr je zahrnut do samostatné dodávky). - konzoly; včetně kotevního a instalačního materiálu pro nové trubní rozvody. - úpravu konstukce stírání dna (kolize s odtokovým potrubím vyčištěné vody). - repasi pohonů pojezdu mostu; včetně převodovek a pojezdových kol + nové olejové náplně. |  |  | kpl. | 2
- doplnění okopových plechů k zábradlí; doplnění nových kompozitových pororoštů na lávku. - instalaci kotevní patky pro přenosný jeřábek (manipulace s ponorným čerpadlem vratného kalu). - výměnu napájecího kabelu; nosného lana a napínacích kladek. - kontrolu rovinnosti a souososti pojezdových kolejnic + jejich případné vyrovnání. - posunutí stávajících koncových dorazů pojezdového mostu (možná kolize s novým vystrojením DN). Povrchová ochrana: - otryskání + nátěr ocelové konstrukce pojezdového mostu a konstrukce stírání dna polyuretanovým nátěrem. Příkon el. pohonů: - pojezd mostu: 2x 1,5 kW; 400 V; 50 Hz - čerpadlo vratného kalu: 1,59 kW; 400 V; 50 Hz - stírání hladiny: 0,18 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: standardní od výrobce. Účel: stírání dna a hladiny dosazovací nádrže; vyklízení kalu. Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN. Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. Poznámka: stávající zařízení (repase a doplnění).
02.1.4.6 | Odtokový systém dosazovací nádrže, včetně zanořeného děrovaného odtokového potrubí DN 250 (Ø 256x3,0); sběrného žlabu vyčištěné vody s podélnou výškově stavitelnou rovnou přelivnou hranou; přírub; konzol, výztuh; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Odtokové potrubí bude děrováno otvory Ø 30 mm; v počtu cca 120 ks / jedna nádrž. Základní rozměry sběrného žlabu: délka 5950 x šířka 600 x výška 600 mm Délka zanořeného děrovaného potrubí: 2x cca 12100 mm Materiálové provedení: komplet z nerez. oceli 1.4301. Účel: - odtok vyčištěné odpadní vody z dosazovací nádrže. - nastavení výšky hladiny v dosazovací nádrži (pomocí přelivné hrany ve sběrném odtokovém žlabu). Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN (včetně vrtání zanořeného odtokového potrubí). Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2
02.1.4.7 MT02.27 MT02.28 | El. rozvaděč pro pojezdový most poz.02.1.4.5; včetně uzamykatelné skříně pro instalaci ve venkovním prostředí; silové a řídící části; ovládacích prvků; výstupů pro nadřazený systém; kompletního prokabelování se všemi zařízeními pojezdového mostu (motory pojezdu, čerpadlo vratného kalu, pohon stěrky, indukční průtokoměr, koncové snímače polohy mostu); instalačních konzol; kotevního a instalačního materiálu. Rozvaděč bude osazen přímo na pojezdovém mostě. Požadavky na rozvaděč: - předjištění v nadřazeném napájecím rozvaděči max. 3x25 A/B. - ve výzbroji rozvaděče bude kromě obvodů pro napájené a ovládané stroje a čidla též zdroj malého nap;ětí 10 až 30 V DC; min. 40 W; určený pro napájení externí stanice bezdrátových přenosů (ta není součástí dodávky). - kontakty externí signalizace budou odděleny od obvodů 230 V (připojení k radiostanici na úrovni malého napětí): binární signály chod mostu, chod čerpadla, sdružená porucha, analogový signál 4-20mA a pulsní signál úměrný průtoku vratného kalu. - frekvenční měnič čerpadla vratného kalu instalovaný v rozvaděči bude v automatickém provozu řízen signálem 4÷20 mA; přijatým z radiostanice. Instalovaný i soudobý výkon: Pi = 5,5 kW Požadované napájení z hlavního rozvaděče: 20 A Materiálové provedení: standardní od výrobce. Účel: napájení a automatické ovládání pojezdu mostu; stírání hladiny; čerpadla vratného kalu; indukčního průtokoměru vratného kalu; včetně frekvenčního měniče čerpadla vratného kalu poz.02.1.3. |  |  | kpl. | 2
Poznámka: Součástí dodávky je přívodní vlečný kabel včetně nosné konstrukce (resp. lana) se svorkovou skříní na mostě a s hlavním vypínačem ve skříni na zhlaví nádrže. Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN. Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. Poznámka: nové zařízení.
02.1.4.8 MT02.35 MT02.36 | El. rozvaděč pro náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot poz.02.1.4.4; včetně uzamykatelné skříně pro instalaci ve venkovním prostředí; silové a řídící části; ovládacích prvků; výstupů pro nadřazený systém (binární signály porucha žlabu a středová poloha žlabu); kompletního prokabelování se všemi zařízeními náklopného žlabu včetně snímače polohy mostu; instalačních konzol; kotevního a instalačního materiálu. Rozvaděč bude osazen poblíž pohonu náklopného žlabu. Požadavky na rozvaděč: - předjištění v nadřazeném napájecím rozvaděči max. 3x16 A/B. - součástí bude i indukční snímač polohy mostu připojený k rozvaděči. Instalovaný i soudobý výkon: Pi = 0,2 kW Požadované napájení z hlavního rozvaděče: 16 A Materiálové provedení: standardní od výrobce. Účel: napájení a automatické ovládání náklopného žlabu odtahu plovoucích nečistot. Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN. Poznámka: součást dodávky vystrojení DN. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2
02.1.4.9 | Neobsazeno
02.1.5 | Neobsazeno
02.1.6 | Neobsazeno
02.1.7 | Neobsazeno
02.1.8 | Svařovaný nerezový rozdělovací žlab, s výškově stavitelnými rovnými přelivnými hranami, včetně odtokových kapes, konzol, výztuh, kotevního a instalačního materiálu. Základní rozměry žlabu: délka 4200 x šířka 400 x výška 400 mm Celková hmotnost žlabu (vč. konzol a výztuh): cca 350 kg Délka přelivné hrany: 2x 2000 mm Materiálové provedení: komplet z nerezové oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301). Základním materiálem bude plech tl. 2 mm. Účel: - rovnoměrné rozdělení odtoku aktivační směsi z nitrifikační nádrže I.II do dvojice dosazovacích nádrží (DN I a DN II). - nastavení provozní hladiny v nitrifikační nádrži I.II. Poznámka: odtokový žlab bude zhotoven dle výkresové části dokumentace (viz výkres F.2-7). Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
02.1.9 | Jímka plovoucích nečistot; tvořená ocelovou; spirálově svařovanou rourou DN 1000 (ø1020 x 10 mm) PN 10; délky 4300 mm; vsazenou vertikálně na dno nitrifikační nádrže (poblíž odtoku). Jímka bude mít zavařené dno (pomocí ocel. plechu tl. 10 mm); směrem k hladině bude otevřená. Vrchní hrana jímky bude zakončena 400 mm nad provozní hladinou nitrifikační nádrže. Součástí jímky bude v horní části situované přírubové hrdlo DN 200; PN 10 k napojení potrubí nátoku plovoucích nečistot z náklopného žlabu poz.02.1.4.4; dále pak podpůrná konstrukce; konzoly; trubka DN 2" (l = 4,3 m) pro uchycení plovákových spínačů ponorného kalového čerpadla; kotevní a instalační materiál. Užitečný objem jímky: cca 3 m3 Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěr Účel: - akumulace plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. - prostor k osazení ponorného kalového čerpadla poz.02.1.2. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2 |  | 0
02.1.10 | Neobsazeno
02.1.11 | Neobsazeno
02.1.12 F02.3 F02.4 | Přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 100; PN 16 - kompaktní provedení; včetně vyhodnocovací jednotky s displejem a ovládáním; 5 m signálního a cívkového kabelu a ostatního příslušenství. Pro instalaci ve venkovním prostředí; krytí IP 67. Osová montážní délka senzoru: 250 mm Rozsah měření: 8÷20 l/s El. napájení: 24 V DC El. výstupy: - analogový 4÷20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní. - digitální max. 10 kHz (nebo impulzy na jednotku objemu). Materiálové provedení: těleso a příruby - měkká ocel + nátěr; elektrody - 1.4435/316L; výstelka - polyuretan; kryt převodníku - hliníkový odlitek + nátěr. Účel: orientační měření množství vratného kalu; čerpaného z dosazovacích nádrží. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2 |  | 0
02.1.13 | Ruční deskové hradítko pro instalaci do otevřeného žlabu; těsnění třístranné; se spodním průtokem; včetně vodících lišt; madla a ostatního příslušenství (uložení do drážek ve stěnách a ve dně žlabu; šířka drážky 140 x hloubka drážky 60÷70 mm). Šířka žlabu v místě osazení: B = 600 mm Hloubka žlabu v místě osazení: H = 800 mm Hloubka vody: cca 0,5 m Materiálové provedení: hradící deska z nerezové oceli 1.4301; vedení desky z plastu; těsnění ze silikonové pryže. Účel: uzávěr na propoji betonových žlabů vratného kalu linky I a linky II. Poznámka: rozměry žlabu je nutné před zadáním stavítka do výroby ověřit ! Poznámka: drážky pro instalaci hradítka do žlabu zajišťuje stavba. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
02.1.14 | Ruční deskové hradítko pro instalaci do otevřeného žlabu; těsnění třístranné; se spodním průtokem; včetně vodících lišt; madla a ostatního příslušenství (uložení do drážek ve stěnách a ve dně žlabu; šířka drážky 140 x hloubka drážky 60÷70 mm). Šířka žlabu v místě osazení: B = 500 mm Hloubka žlabu v místě osazení: H = 800 mm Hloubka vody: cca 0,5 m Materiálové provedení: hradící deska z nerezové oceli 1.4301; vedení desky z plastu; těsnění ze silikonové pryže. Účel: uzávěry v betonových žlabech vratného kalu linky I a linky II (oddělení části vratného a přebytečného kalu - přebytečný kal bude do kalového hospodářství čerpán novým čerpadlem poz.02.1.3.2). Poznámka: rozměry žlabu je nutné před zadáním stavítka do výroby ověřit ! Poznámka: drážky pro instalaci hradítka do žlabu zajišťuje stavba. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 2 |  | 0
02.1.15 M02.13 | Posunutí stávajícího ponorného axiálního míchadla; osazeném v denitrifikační nádrži I. Posunuto bude spouštěcí zařízení (vodící tyč s horním a spodním držákem) a kotevní patka přenosného manipulačního jeřábku. Po posunutí bude míchadlo spuštěno zpět do nádrže. Vzdálenost posunutí: 500 mm (z původní instalační vzdálenosti 2000 mm od koncové stěny denitrifikace na nových 1500 mm). Účel: uvolnění prostoru pro osazení nového jemnobublinového provzdušňovacího systému poz.02.1.1. Poznámka: během provozu aeračního systému musí být stávající ponorné míchadlo vypnuté !! Poznámka: stávající zařízení; změna umístění. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
02.1.16 | Neobsazeno
02.1.17 | Neobsazeno
| Stroje a zařízení celkem: | [5 empty] | 0
02.2 | Soubor armatur s ručním ovládáním; vč. ostatních armatur a příslušenství. Materiálové provedení: standardní od výrobce.
02.2.1 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; DN 250; PN 10; s prodlouženým ovládáním ručním kolem (délka prodlouženého ovládání 2450 mm od osy potrubí). Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; nůž – nerez AISI 304; třmen – ocel tř.11; sedlo – NBR. Účel: otevírání / zavírání odtoku aktivační směsi z rozdělovacího žlabu poz.02.1.8 do dosazovací nádrže II. Poznámka: šoupě bude instalováno v úrovni hladiny; proto je nezbytně nutné použít typ, vhodný pro tuto aplikaci (zapouzdřená deska i vřeteno) ! Poznámka: nová armatura. |  |  | ks. | 1 |  | 0
02.2.2 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; DN 250; PN 10; s prodlouženým ovládáním ručním kolem (délka prodlouženého ovládání 2200 mm od osy potrubí). Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; nůž – nerez AISI 304; třmen – ocel tř.11; sedlo – NBR. Účel: - otevírání / zavírání odtoku aktivační směsi z rozdělovacího žlabu poz.02.1.8 do dosazovací nádrže I. - otevírání / zavírání odtoku aktivační směsi z nitrifikace II do dosazovací nádrže II. Poznámka: šoupě bude instalováno v úrovni hladiny; proto je nezbytně nutné použít typ, vhodný pro tuto aplikaci (zapouzdřená deska i vřeteno) ! Poznámka: nová armatura. |  |  | ks. | 2 |  | 0
02.2.3 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; DN 80; PN 10; s ovládáním ručním kolem standardní délky. Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; nůž – nerez AISI 304; třmen – ocel tř.11; sedlo – NBR. Účel: škrcení výtlaku čerpadla přebytečného kalu poz.02.1.3.2. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks. | 1 |  | 0
02.2.4 | Neobsazeno
02.2.5 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 80; PN 10; s ovládáním ruční pákou standardní délky. Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo – EPDM. Účel: uzávěry na svodu stlačeného vzduchu k aeračnímu systému poz.02.1.1; osazeném v denitrifikační nádrži I (nitrifikační nádrž I.I). Poznámka: nová armatura. |  |  | ks. | 1 |  | 0
02.2.6 | Neobsazeno
02.2.7 | Kulový kohout závitový (na vzduch); DN 25; PN 25; oboustranný vnitřní závit G1"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58; těsnící kroužek - PTFE; "O" kroužek - viton. Účel: vypouštění kondenzátu z nového nerezového rozvodu stlačeného vzduchu. Poznámka: nová armatura. |  |  | ks. | 1 |  | 0
02.2.8 | Neobsazeno
02.2.9 | Neobsazeno
| Soubor armatur s ručním ovládáním celkem: | [5 empty] | 0
02.3 | Trubní a hadicové rozvody; vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240; ocel tř.11; plasty (PE-HD).
02.3.1 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 250 (Ø 256x3,0) - odtok aktivační směsi do dosazovacích nádrží Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 6.5 |  | 0
02.3.2 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 200 (Ø 206x3,0) - odtok plovoucích nečistot z náklopných žlabů v DN do jímek PN. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 7 |  | 0
02.3.3 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - přívod stlačeného vzduchu do denitrifikace I. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 11 |  | 0
02.3.4 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - výtlaky plovoucích nečistot. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 21 |  | 0
02.3.5 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - výtlak přebytečného kalu. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 3 |  | 0
02.3.6 | Neobsazeno
02.3.7 | Ocelové potrubí tř.11 bezešvé DN 200 (Ø 219x6,3) - nátok plovoucích nečistot do jímek PN. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 2 |  | 0
02.3.8 | Neobsazeno
02.3.9 | Plastové potrubí PE-HD DN 80; PN 10 (Ø 90x5,4) - potrubí pro úpravu stávajícího provzdušňovacího systému v koncové části nitrifikačních nádrží (uvolnění místa pro instalaci jímek PN). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje. Poznámka: nové potrubí. |  |  | m | 4 |  | 0
02.3.10 | PVC hadice DN 80; včetně 4 ks hadicových stahovacích spon - napojení čerpadla přebytečného kalu na výtlak. Poznámka: nová hadice. |  |  | m | 2 |  | 0
02.3.11 | Hydroizolace na bázi asfaltových tavných pásů pro nerezové potrubí DN 200 (Ø 206x3,0) uložené v zemi. Účel: ochrana potrubí odtoku plovoucích nečistot. |  |  | m | 5 |  | 0
02.3.12 | Neobsazeno
02.3.13 | Nerezový přechod jednostranný - excentrický; DN 80/65 Poznámka: nový. |  |  | ks | 2 |  | 0
02.3.14 | Nerezové koleno 90°; DN 250 Poznámka: nové. |  |  | ks | 1 |  | 0
02.3.15 | Nerezové koleno 90°; DN 200 Poznámka: nové. |  |  | ks | 4 |  | 0
02.3.16 | Nerezové koleno 90°; DN 80 Poznámka: nové. |  |  | ks | 23 |  | 0
02.3.17 | Plastové PE-HD koleno 90°; DN 80 Poznámka: nové. |  |  | ks | 6 |  | 0
02.3.18 | Neobsazeno
02.3.19 | Nerezové koleno 45°; DN 250 Poznámka: nové. |  |  | ks | 2 |  | 0
02.3.20 | Neobsazeno
02.3.21 | Přírubový spoj DN 250; PN 10 (nerez 1.4301 / 1.4301) - dlouhé šrouby (mezipřírubová armatura). Poznámka: nový. |  |  | kpl | 3 |  | 0
02.3.22 | Přírubový spoj DN 250; PN 10 (nerez 1.4301 / 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 3 |  | 0
02.3.23 | Přírubový spoj DN 200; PN 10 (nerez 1.4301 / ocel tř.11) - krátké šrouby. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 2 |  | 0
02.3.24 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / 1.4301) - dlouhé šrouby (mezipřírubová armatura). Poznámka: nový. |  |  | kpl | 2 |  | 0
02.3.25 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / PE-HD) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 1 |  | 0
02.3.26 | Přírubový spoj DN 65; PN 10 (nerez 1.4301 / litina) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. Poznámka: nový. |  |  | kpl | 2 |  | 0
02.3.27 | Neobsazeno
02.3.28 | Ostatní drobné tvarovky; nátrubky; vsuvky a šroubení. |  |  | sada | 1 |  | 0
02.3.29 | Neobsazeno
02.3.30 | Neobsazeno
| Trubní a hadicové rozvody celkem: | [5 empty] | 0
02.4 | Soubor doplňkových konstrukcí pro uložení potrubí, kotevní a instalační materiál s příslušenstvím.
02.4.1 | Zámečnické výrobky a pomocné ocelové konstrukce. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301). Účel: pomocné konstrukce; podpěry; kotevní a úložné prvky; vč. konzol; závěsů; objímek; třmenů a montážního materiálu. Poznámka: bude zhotoveno dle výkresové části dokumentace. Poznámka: nové. |  |  | kg | 190 |  | 0
02.4.2 | Neobsazeno
02.4.3 | Neobsazeno
| Soubor doplňkových konstrukcí ceklem: | [5 empty] | 0
02.5 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce; včetně funkčních a individuálních zkoušek; provizorních opatření; nátěrových systémů a odborné asistence provozovatele.
02.5.1 | Provizorní opatření v PS-02; zahrnující: - Přenosné ponorné kalové čerpadlo; včetně příslušenství - 1 kpl. Výkonové parametry: Q = cca 8 l/s; H = cca 6 m Příkon el. pohonu: 2 kW; 400 V; 50 Hz Účel: provizorní čerpání odpadních vod. Poznámka: pro potřeby stavby bude čerpadlo zapůjčeno u specializované firmy. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. - Provizorní výtlačné potrubí DN 100; PN 10; délky 30 m; včetně směrových a výškových lomů; přírub; přírubových spojů; uložení potrubí a doplňkových konstrukcí - 1 kpl. Materiálové provedení: ocel tř.11 (alternativně PE; případně pružnou PVC hadicí). Účel: provizorní čerpání odpadních vod. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. - Těsnící vaky do kanalizačního potrubí kruhového průřezu DN 250; včetně příslušenství - 2 kpl. Účel: těsnění stávajících potrubí při odstávkách. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. - Stavební elektrorozvaděč; včetně příslušenství - 1 kpl. Účel: zapojení provizorního čerpadla a elektronářadí. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. - Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 4 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství - 1 kpl. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení ze dna nádrží biologického čištění. Poznámka: pro potřeby stavby bude lešení zapůjčeno u specializované firmy. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
02.5.2 | Asistence odborných zaměstnanců provozovatele. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | hod. | 16 |  | 0
02.5.3 | Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11. Specifikace nátěru: typ C – potrubí a technologická zařízení ocel tř. 11 (trvale ponořená pod vodou) • kartáčování plochy • obrušování 10% plochy • oprašování plochy • odmašťování plochy • 2x základní nátěr epoxidová pryskyřice se želez. slídou (30÷80 µm) 1x konečný nátěr (15÷80 µm) a dodávka nátěru. Účel: ochrana před korozí; estetický vzhled. Poznámka: nové. |  |  | m2 | 54 |  | 0
02.5.4 | Očištění; odmaštění a pasivace svarových spojů mořením u potrubí a příslušenství z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301) |  |  | m2 | 10 |  | 0
02.5.5 | Barevné značení potrubí; včetně směru proudění (barevné pruhy šíře cca 40 mm; po úsecích 3,0 m). |  |  | m2 | 3 |  | 0
02.5.6 | Označení elektromotorů pro snadnou identifikaci v provozu. |  |  | sada | 1 |  | 0
02.5.7 | Individuální provozní zkoušky nově osazených strojů a zařízení + tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních (hadicových) rozvodů. |  |  | hod. | 32 |  | 0
02.5.8 | Dočasné uskladnění; odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci PS-02 |  |  | kpl | 1 |  | 0
02.5.9 | Neobsazeno
02.5.10 | Neobsazeno
| Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem: | [5 empty] | 0
02.6 | Stavební výpomocné práce
02.6.1 | Stavební výpomocné práce; včetně přípravy a následného úklidu |  |  | hod. | 24 |  | 0
02.6.2 | Neobsazeno
02.6.3 | Neobsazeno
| Stavební výpomocné práce celkem: | [5 empty] | 0
02.7 | Demontáže stávajícího strojního vybavení, likvidace demontovaného zařízení
02.7.1 | Demontáže stávajícího vystrojení v PS-02; zahrnující: Demontáž stávajícího vystrojení dosazovacích nádrží: - norná (usměrňovací) stěna na přítoku - 2 kpl. - odtokové žlaby vyčištěné odpadní vody s pilovitou přelivnou hranou - 2 kpl. - ponorné kalové čerpadlo vratného kalu; instalované na pojezdovém mostě - 2 kpl. - sací a výtlačné potrubí vratného kalu; včetně armatur - 2 kpl. - el. rozvaděč pojezdového mostu - 2 kpl. - lanový přívod el. energie - 2 kpl. Poznámka: demontáž stávajícího vystrojení DN je zahrnuta do dodávky nového vystrojení DN; poz.02.1.4 (konkrétně poz.02.1.4.1) !! - šnekové čerpadlo vnitřní recirkulace; včetně el. motoru; převodovky; mazacího lisu a ostatního příslušenství - 2 kpl. - sací a odtokové potrubí vnitřní recirkulace - 2 kpl. - hradící desky ze žlabů vratného kalu. - trubní a hadicové rozvody; včetně uložení. - zámečnické prvky. |  |  | kg | 2350 |  | 0
02.7.2 | Neobsazeno
02.7.3 | Neobsazeno
| Demontáže celkem: | [5 empty] | 0
PS-02 Biologické čištění CELKEM: | [6 empty] | 0
PS-05 Chemické hospodářství
05.1 | Stroje a zařízení
05.1.1 L38 SL38 | Samonosná nadzemní válcová dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3, pro instalaci ve venkovním prostředí, včetně armatur a ostatního příslušenství. Základní rozměry: Ø 2350 x výška 3700 mm. Hmotnost nádrže: prázdná cca 1220 kg, plná cca 16 620 kg. Uskladněné médium: 41%-ní síran železitý (1,51÷1,54 kg/l). Rozsah dodávky pro 1 kpl : • kontrolní průlez DN 600. • propojení mezipláště s prostorem nádrže (nad max. hladinou). • stáčecí hrdlo DN 80 s bajonetovou koncovkou VK 80 SS. • uzavírací a zpětná klapka DN 80 ve stáčecím potrubí. • příslušenství k monitorování průsaku a měření výšky hladiny kapaliny v zásobníku. • hrdlo pro čidlo průsaku + čidlo průsaku pro snímání hladiny v meziplášti. • sací potrubí vč. patního ventilu. • mechanický plovákový stavoznak. • úkapová vanička pod stáčecím hrdlem. • armatury, vč. vypouštění záchytného prostoru. • plastová konzola pro instalaci boxu s dávkovacími membránovými čerpadly. Materiálové provedení: plast PE-HD 100 (odolný vůči ÚV záření). Účel: zásobní nádrž na 41%-ní síran železitý. Poznámka: orientace hrdel, mechanického stavoznaku a ostatního příslušenství bude provedena dle návrhu ve výkresové části dokumentace. Poznámka: zásobní nádrž není, ani nesmí být opatřena přepadem. Nekotví se. Bude dodána bez žebříku a obslužné plošiny. Poznámka: součástí dodávky zásobní nádrže je také plastový uzamykatelný box poz.05.1.2 pro instalaci dávkovacích čerpadel s příslušenstvím. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
05.1.2 MT02.38 M38.1 M38.2 | Uzamykatelný plastový box pro instalaci dvojice dávkovacích membránových čerpadel, armatur, elektrovýzbroje a ostatního příslušenství. Vzhledem k povaze dávkovaného média (bod tuhnutí síranu je -37°C) nebude box vybaven temperací. Základní rozměry boxu: šířka 500 x hloubka 350 x výška 1000 mm. V boxu bude osazena dvojice dávkovacích čerpadel: Dávkovací membránové čerpadlo, včetně synchronního el. motoru s pulsní regulací, hladinového analogového vstupu, externího START/STOP, napájecích a ovládacích kabelů a ostatního příslušenství (bez tlumiče pulsací a bez temperace). Součástí dodávky každého čerpadla jsou armatury a přetlakový injekční ventil, který bude osazen na konci výtlaku. Sací potrubí čerpadel bude společné, výtlak každého čerpadla samostatný. Chod čerpadel bude vzájemně nezávislý. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 2,3 kg Výkonové paranetry: Qmax = 9 l/hod., p = 7 bar (platí pro jedno čerpadlo) Rozsah nastavení dávky: 1:1000 Řízení velikosti dávky: manuálně přímo na čerpadlech. Obě čerpadla však budou dodána s potřebnými výstupy pro nadřazený ŘS. Do budoucna tak bude možné řídit velikost dávky proporcionelně, v závislosti na průtoku ČOV. Příkon el. pohonů: 2x 22 W, 230 V, 50 Hz (el. krytí IP 54)
V boxu bude dále osazena svorková a ovládací skříň, s vybavením: - hlavní jištění do 4 A (pojistka 3,15 A). - svodič přepětí třída 3 - možnost řízení dávky ovladači na dávkovacích čerpadlech i dálkově (signál 4÷20 mA a signál START/STOP). - možnost externí signalizace (1x beznapěťový kontakt "průsak" a "porucha", 1x signál 4÷20 mA "hladina v nádrži") - přenos stíněným kabelem, min. 10 žil, max. 1,5 mm2 Cu. - místní signalizace optická a akustická (s možností kvitování - vypnutí akustické). - požadavek na napájení 230 V AC do 6 A, s proudovým chráničem 30 mA. Materiálové provedení: uzamykatelný box - plast PE-HD 100 (odolný vůči ÚV záření), dávkovací čerpadla a ostatní příslušenství - standardní od výrobce. Účel: dávkování 41%-ního síranu železitého (do rozdělovacího žlabu poz.02.1.8 odtoku aktivační směsi do DN, instalovaném v nitrifikační nádrži I.II, alternativně do odtoku nitrifikační nádrže II). Poznámka: dávkovací box bude přivařen přímo na vnějším plášti zásobní nádrže poz.05.1.1 (z boku) a bude tak tvořit její přímou součást. Orientace bude provedena dle návrhu ve výkresové části dokumentace. Poznámka: cena dodávky společná se zásobní nádrží. Poznámka: nové zařízení.
05.1.3 | Neobsazeno
05.1.4 | Neobsazeno
| Stroje a zařízení celkem: | [5 empty] | 0
05.2 | Trubní a hadicové rozvody; vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; potrubních spojek; šroubení a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: plasty (tlakové PVC; PE).
05.2.1 | PE-HD potrubí DN 50 (Ø 63x3,8) - chránička výtlaků síranu železitého Poznámka: nové. |  |  | m | 38 |  | 0
05.2.2 | PVC hadice DN 15, PN 10 Průměr: 16/22 mm Barva: transparentní zelená. Materiálové provedení: stěna - měkčené PVC, výztuž - průplet ze syntetické příze. Účel: výtlak síranu železitého. Poznámka: nová. |  |  | m | 45 |  | 0
05.2.3 | PE kulový kohout DN 1/2"; PN 10 Materiálové provedení: komplet z PE-HD. Účel: uzávěry na jednom z výtlaků síranu železitého (nastavení dávkovecí trasy do rozdělovacího žlabu poz.02.1.8; alternativně do nitrifikační nádrže II). Poznámka: nová armatura. |  |  | ks | 2 |  | 0
05.2.4 | Hadicové spojky, včetně nerez. spon, stahovaných šroubem Poznámka: nové. |  |  | sada | 1 |  | 0
05.2.5 | Neobsazeno
05.2.6 | Neobsazeno
| Trubní a hadicové rozvody celkem: | [5 empty] | 0
05.3 | Soubor doplňkových konstrukcí pro uložení potrubí, kotevní a instalační materiál s příslušenstvím.
05.3.1 | Zámečnické výrobky a pomocné ocelové konstrukce. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301). Účel: pomocné konstrukce; podpěry; kotevní a úložné prvky; vč. konzol; závěsů; objímek; třmenů a montážního materiálu. Poznámka: bude zhotoveno dle výkresové části dokumentace. Poznámka: nové. |  |  | kg | 60 |  | 0
05.3.2 | Neobsazeno
05.3.3 | Neobsazeno
| Soubor doplňkových konstrukcí celkem: | [5 empty] | 0
05.4 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce; včetně funkčních a individuálních zkoušek; provizorních opatření; nátěrových systémů a odborné asistence provozovatele.
05.4.1 | Asistence odborných zaměstnanců provozovatele. Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | hod. | 4 |  | 0
05.4.2 | Očištění; odmaštění a pasivace svarových spojů mořením u potrubí a příslušenství z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301) |  |  | m2 | 2 |  | 0
05.4.3 | Barevné značení potrubí; včetně směru proudění (barevné pruhy šíře cca 40 mm; po úsecích 3,0 m). |  |  | m2 | 1 |  | 0
05.4.4 | Označení elektromotorů pro snadnou identifikaci v provozu. |  |  | sada | 1 |  | 0
05.4.5 | Individuální provozní zkoušky nově osazených strojů a zařízení + tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních (hadicových) rozvodů. |  |  | hod. | 16 |  | 0
05.4.6 | Dočasné uskladnění; odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci PS-05 |  |  | kpl | 1 |  | 0
05.4.7 | Neobsazeno
05.4.8 | Neobsazeno
| Pomocné a přípravné práce celkem: | [5 empty] | 0
05.5 | Stavební výpomocné práce
05.5.1 | Stavební výpomocné práce; včetně přípravy a následného úklidu |  |  | hod. | 8 |  | 0
05.5.2 | Neobsazeno
05.5.3 | Neobsazeno
| Stavební výpomocné práce celkem: | [5 empty] | 0
PS-05 Chemické hospodářství CELKEM: | [6 empty] | 0
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ CELKEM | [6 empty] | 0

## ELEKTRO A ASŘ
C. | NÁKLADY TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ELEKTRO A ASŘ
TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ
Pol. | Popis | Typ | Výrobce | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
ČÁST ELEKTRO PRO PS01 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
1 | Dozbrojení stávajícího skříňového rozvaděče Uniblok (označený RM01, In = 200A, I“k = 5,9kA, ip = 9,25kA) přístrojovou výzbrojí včetně souvisejícího ranžíru, montážních lišt nebo panelů a svorek: - 2x jištěný vývod třípólový do 32A, - 1x jištěný vývod jednopólový do 16A s proudovým chráničem 30mA. Omezení zkratových proudů dle vypínací schopnosti jednotlivých jistících prvků dle potřeby pojistkovými odpínači. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Odpojení kabelů původního šnekového čerpadla a mazacího lisu a připojení na nové šnekové čerpadlo a mazací lis. Kontrola jištění, nastavení, příp výměna tepelné ochrany motoru. |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Vačkový spínač třípolový (+PE) v krytu pro nástěnnou montáž, jmenovitý spínací proud min. 25A, min. IP43 |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | Kabel CYKY do 5*6 |  |  | m | 20 |  | 0
5 | Kabel CYKY do 5*2,5 |  |  | m | 40 |  | 0
6 | Kabelový rošt z pozinkovaných ocelových drátů šířky do 200mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | bm | 15 |  | 0
7 | Demontáž: 4ks ovládacích skříní, 65m kabelů do CYKY 5x4, výzbroje rozvaděče RM01 k rušeným strojům |  |  | kpl | 1 |  | 0
| ČÁST ELEKTRO PRO PS01 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ CELKEM | [5 empty] | 0
ČÁST ELEKTRO PRO PS02 BIOLOGISKÉ ČIŠTĚNÍ
8 | Dozbrojení stávajícího skříňového rozvaděče Uniblok (označený RM02, In = 125A, I“k = 6,8kA, ip = 10,7kA) přístrojovou výzbrojí včetně souvisejícího ranžíru, montážních lišt nebo panelů a svorek: - 1x kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí (třída I+II), LPL I, - 4x jištěný vývod třípólový do 20A, - 1x jištěný vývod jednopólový do 10A s proudovým chráničem 30mA - 3x jištěný vývod pro napájení, ovládání a signalizaci stavu motoru do 2kW/400V s vazbou na ochrany motoru a na místní ovládací skříň s plovákovými spínači, ovládací obvod opatřený proudovým chráničem s jmenovitým rozdílovým proudem 30mA Omezení zkratových proudů dle vypínací schopnosti jednotlivých jistících prvků dle potřeby pojistkovými odpínači. |  |  | kpl | 1 |  | 0
9 | Dozbrojení stávajícího rozvaděče označeného DT1 dvojicí převodníků (přístroje specifikované a oceněné jako samostatná položka výkazu výměr) s vazbou na stávající napájecí zdroj, na stávající registrační stanici a na nově doplněnou dvojici portálových stanic („gateway“) pro dálkový obousměrný bezdrátový přenos informací včetně svorek a ranžíru (na úrovni malého napětí) |  |  | kpl | 1 |  | 0
10 | Převodník dat komunikační linky RS485 na analogový signál 4-20mA (modul aktivního analogového výstupu) plně kompatibilní se stávající registrační stanicí Fiedler M4016-QU, způsobilý k napájení 13,8V DC ze stávajícího zdroje, v provedení na DIN lištu, k zabudování do stávajícího rozvaděče DT1 |  |  | ks | 2 |  | 0
11 | Souprava pro dvoucestný obousměrný bezdrátový přenos informací v průmyslových aplikacích ve volném pásmu bez ohlašovací povinnosti na ČTÚ (na frekvenci 2,4GHz) ve složení portálová stanice („gateway“) a uzlová stanice („node“), zajišťující na každé z obou stanic: - pouzdro (skříňka) způsobilé pro montáž ve venkovním prostředí (min. IP66, teplota okolí min. -25°C až +40°C), - 4x binární vstup, 2x analogový vstup, 4x binární výstup, 2x analogový výstup, - možnost nastavení jednoho z binárních výstupů pro diagnostický výstup, - externí anténa spojená přímo s vysílačem, - napájení 10 až 30V DC, - kódované spojení vylučující ovlivnění přenosu dat uvnitř další dvojice popř. rušení jiných zařízení. Montáž zařízení na pomocné konstrukci včetně stříšky chránící před přímým účinkem slunečního záření a povětrnostních vlivů. Montáž včetně oživení a odzkoušení spojení. Zařízení musí být schváleno pro provoz v ČR a certifikováno z hlediska elektromagnetické kompatibility dle kapitoly 15 předpisů FCC resp. EN 300328 |  |  | kpl | 2 |  | 0
12 | Místní ovládací skříň s ovládacími a signalizačními prvky pod uzamykatelnými dveřmi nebo s přepínači ruč/aut ovládanými pouze klíčem, vyzbrojená a zapojená pro přepínání provozního režimu ručně/automaticky, ruční ovládání a signalizaci provozních stavů pohonu včetně možnosti připojení externích binárních vstupů (do 3 plovákových spínačů) v krytí min. IP54, montáž na pomocné ocelové konstrukci včetně stříšky chránící před přímým účinkem slunečního záření a povětrnostních vlivů. |  |  | ks | 3 |  | 0
13 | Plovákový spínač včetně ohebného kabelu min. 3*0,75 délky 10m, s úchytem nebo se závažím, přepínací kontakt 230V, IP68 |  |  | ks | 7 |  | 0
14 | Svorkovnicová skříň min. IP44 (min. 7 svorek do 2,5mm²), do čtyř kabelů vč. kabelových průchodek |  |  | ks | 3 |  | 0
14 | Zásuvka instalační 230V/16A min. IP44 s ochranným kolíkem a s víčkem |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | Kabel CYKY do 5*4 |  |  | m | 140 |  | 0
16 | Kabel CYKY do 5*2,5 |  |  | m | 250 |  | 0
17 | Kabel CYKY do 5*1,5 |  |  | m | 80 |  | 0
18 | Kabel CYKY do 12*1,5 |  |  | m | 180 |  | 0
19 | Kabel signálový stíněný TCEKFE do 2P*1 |  |  | m | 180 |  | 0
20 | Kabel signálový stíněný TCEKFE do 7P*1 |  |  | m | 10 |  | 0
21 | Vodič CY do 4 ž/z |  |  | m | 130 |  | 0
22 | Kabelový rošt z pozinkovaných ocelových drátů šířky do 200mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | bm | 120 |  | 0
23 | Elektroinstalační trubka tuhá včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová nebo žárově zinkovaná |  |  | bm | 40 |  | 0
24 | Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná |  |  | kg | 30 |  | 0
25 | Vrtání otvoru do f100 pro kabel v železobetonové stěně nebo stropu do tl. 400mm včetně následného zatěsnění |  |  | ks | 4 |  | 0
26 | Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny |  |  | kg | 30 |  | 0
27 | Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky |  |  | soubor | 1 |  | 0
28 | Demontáž: 2ks ovládacích skříní, 230m kabelů do CYKY 5x4, výzbroje rozvaděče RM02 k rušeným strojům |  |  | kpl | 1 |  | 0
| ČÁST ELEKTRO PRO PS02 BIOLOGISKÉ ČIŠTĚNÍ CELKEM | [5 empty] | 0
ČÁST ELEKTRO PRO PS05 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
29 | Vodič CY do 4 ž/z |  |  | m | 10 |  | 0
30 | Uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm včetně svorek |  |  | bm | 20 |  | 0
| ČÁST ELEKTRO PRO PS05 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM | [5 empty] | 0
Společné položky
31 | Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení |  |  | soubor | 1 |  | 0
32 | Přidružené výkony zednické a natěračské k realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
33 | Pomocný materiál a montážní přípravky, potřebné při realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
34 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
35 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při realizaci |  |  | soubor | 1 |  | 0
36 | Mimostaveništní a vnitrostaveništní přeprava, skladování |  |  | soubor | 1 |  | 0
| Společné položky celkem | [5 empty] | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ CELKEM | [5 empty] | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ CELKEM | [5 empty] | 0

## VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ
D. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ UZNATELNÉ NÁKLADY
Pol. | Popis | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
1 | Doplňující dokumentace pro realizaci stavby - dílenské a výrobní výkresy, výrobní výkresy elektro, výpočty, technické popisy, výrobní a provozní dokumentace k dodávaným strojům a zařízením, 3 x tištěná verze, 1x CD | kpl | 1 |  | 0
2 | Zpracování hydrotechnických výpočtů dosazovací nádrže, 3 x tištěná verze | ks | 1 |  | 0
3 | Bilboard včetně osazení v místě stavby | ks | 1 |  | 0
4 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
5 | Vytýčení stávajících sítí | ks | 1 |  | 0
6 | Geodetické vytýčení | kpl | 1 |  | 0
7 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v jednom tištěném provedení a jednou na CD nosiči | ks | 1 |  | 0
8 | Vypracování geometrického plánu | ks | 1 |  | 0
9 | Dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
10 | Zajištění komplexních zkoušek | ks | 1 |  | 0
11 | Účast projektanta na komplexních zkouškách | hod | 24 |  | 0
12 | Náklady na zajištění provozu po dobu stavby a s tím související dodržení všech řádů a předpisů včetně projednání a odsouhlasení provozovatelem | kpl | 1 |  | 0
13 | Úprava provozního řádu ČOV pro zkušební provoz | ks | 1 |  | 0
14 | Úprava provozního řádu pro trvalý provoz | ks | 1 |  | 0
15 | Fotodokumentace jedenkrát v tištěném provedení a jedenkrát na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
16 | Náklady spojené s kolaudačním řízení stavby, se zajištěním a vypracováním dokladům ke kolaudačním souhlasům, a to plně v souladu s požadavky stavebníka | ks | 1 |  | 0
17 | Technologické schema zalaminované (umístění do velínu ČOV) | ks | 1 |  | 0
18 | Dílčí schemata elektrorozvaděčů ( 2x most, 1x hrubé předčištění) | ks | 3 |  | 0
19 | Havarijní a povodňový plán | ks | 1 |  | 0
20 | Detailní harmonogram postupu prací dle etap včetně projednání s provozovatelem a investorem | ks | 1 |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0