Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dačice – B. Němcové

Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2

1. ZADÁNÍ:

1.1. Zadané hodnoty objektu

Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy):

šířka =        45,3 m,délka =              35,3 m,výška =              5,65 m

Objekt je rozdělen do:       1 vnější zóny a             2 vnitřních zón

Poloha objektu:objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími(z hlediska možného úderu blesku)

činitel polohy Cd =          0,5

Typ objektu a jeho využití: škola

V objektu se vyskytuje celkem              90            osob, uvnitř objektu

Vnější LPS (hromosvod): instalován elektricky izolovaný hromosvod třídy LPS III

Rozteč svodů je              15           m

Dostatečná vzdálenost: 0,06m

Proud svodem: 29 kA

Hustota úderů blesku v okolí objektu je    3,2 blesku/km2

Sběrná plocha objektu pro údery do objektu je            5234,017     m2

Sběrná plocha objektu pro údery v blízkosti objektu je   238248,6     m2

Počet nebezpečných událostí pro údery do objektu je      0,008374427

Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti objektu je           0,7540212

1.2. Zadané hodnoty okolních souvisejících objektů

Žádné okolní související objekty nejsou zadány

1.3. Zadané inženýrské sítě:

Je zadána 1 inženýrská síť

1.3.           1            . inženýrská síť č.          1            .             Přípojka NN

Celkové parametry sítě:

síť se skládá z 1 sekce

Celková sběrná plocha pro údery do sítě je               1857,055     m2

Celková sběrná plocha pro údery vedle sítě je            55901,7      m2

Počet nebezpečných událostí pro údery do sítě je         0,002971287

Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sítě je              0,01788854

Celková délka inženýrské sítě je           100          m

Sekce:

1.3.           1            .              1            . sekce č.     1            Přípojka NN

Délka sekce je               100          m  typ vedení sekce je:     kabelové

Rezistivita =                500          ?m

Síť           bez transformátoru          , transformátorový činitel Ct =            1

Sběrná plocha pro údery do sekce je        1857,055     m2

Sběrná plocha pro údery vedle sekce je     55901,7      m2

Počet nebezpečných událostí pro údery do sekce je        0,002971287

Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sekce je             0,01788854

Okolí sekce je              městské s budovami s výškou mezi 10 až 20 m

Činitel prostředí okolí sekce Ce =         0,1

Zóny vyšetřovaného objektu

1.4. Zadané vnější zóny:

1.4.           1            . venkovní zóna č.           1            okolí objektu

Povrch venkovní zóny je     zemina, tráva apod.

Činitelé v závislosti na povrchu ra =      0,01         ,ru =          0,01

Ochranná opatření proti krokovým a dotykovým napětím: jedno nebo kombinace opatření:

- účinná soustava vyrovnání potenciálu v zemi, nebo rezistivita povrchu < 5 k?

- varovné nápisy (interní bezpečnostní předpisy)

Pravděpodobnost PA =         0,001

Využití vnější zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí

Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola)

1.5. Zadané vnitřní zóny:

1.5.           1            . vnitřní zóna č.            1            .             třídy, denní místnost

Zóna je zařazena jako LPZ   2

Povrch vnitřní zóny je      linoleum a obdobné materiály

Činitelé v závislosti na povrchu ra =      1E-05        , ru =         1E-05

Využití vnitřní zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí

Riziko vzniku požáru je     obvyklé

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na riziku požáru  rf =       0,01

Riziko propuknutí paniky nebo nebezpečného vlivu na okolí v případě požáru: nízká úroveň paniky (cca do 100 osob)

Hodnota činitele zvyšujícího rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika  hz =    2

Instalovaná protipožární opatření v zóně: hasící přístroje; pevná ručně ovládaná hasící instalace; ruční poplachová instalace; hydranty; požární úseky s požárními přepážkami a uzávěry;  chráněné únikové cesty

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na protipožárních opatřeních  rp =         0,5

Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola)

Ze zóny nejsou poskytovány služby veřejnosti

Systém vyrovnání potenciálu a zapojení zařízení a spotřebičů v zóně: soustava místních potenciálových sběrnic a zapojení zařízení a spotřebičů typu S (do hvězdy)

Stínění zóny: žádné stínění není provedeno

Do zóny je přivedena 1 inženýrská síť

1.5.           1            .              1            .             Přípojka NN

Koordinovaná ochrana SPD v inženýrské síti: koordinovaná ochrana navržena pro třídu LPL III nebo IV

Pravděpodobnost PSPD poruchy vnitřních systému z hlediska použitých SPD =            0,03

Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od vnějšího LPS (hromosvodu) =         0            m

Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od stínění zóny =        0            m

Vnitřní rozvody - provedení a uložení kabelů: nestíněný kabel - žádná opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček

Odolnost elektr. zařízení proti přepětí: zařízení vyhovují ČSN 33 2000-4-443 čl. 443.4 (IEC 60664-1).

Použitá elektrická zařízení odpovídají:

- impulsní výdržné kategorii IV (6 kV)

Činitel vlivu stínění KMS = KS1 x KS2 x KS3 x KS4 =      0,25         , kde:

KS1 =          1            , KS2 =        1 , KS3 =     1            , KS4 =        0,25

Pravděpodobnost PMS v závislosti na KMS =  0,9

Pravděpodobnost PM pro síť =               0,03

Pravděpodobnost PLD v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =             1

Pravděpodobnost PLI  v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =            0,1

1.5.           2            . vnitřní zóna č.            2            .             komunikační a pomocné prostory, kuchyně

Zóna je zařazena jako LPZ   2

Povrch vnitřní zóny je      keramická dlažba

Činitelé v závislosti na povrchu ra =      0,001        , ru =         0,001

Využití vnitřní zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí

Riziko vzniku požáru je     obvyklé

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na riziku požáru  rf =       0,01

Riziko propuknutí paniky nebo nebezpečného vlivu na okolí v případě požáru: nízká úroveň paniky (cca do 100 osob)

Hodnota činitele zvyšujícího rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika  hz =    2

Instalovaná protipožární opatření v zóně: hasící přístroje; pevná ručně ovládaná hasící instalace; ruční poplachová instalace; hydranty; požární úseky s požárními přepážkami a uzávěry;  chráněné únikové cesty

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na protipožárních opatřeních  rp =         0,5

Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola)

Ze zóny nejsou poskytovány služby veřejnosti

Systém vyrovnání potenciálu a zapojení zařízení a spotřebičů v zóně: soustava místních potenciálových sběrnic a zapojení zařízení a spotřebičů typu S (do hvězdy)

Stínění zóny: žádné stínění není provedeno

Do zóny je přivedena 1 inženýrská síť

1.5.           2            .              1            .

Koordinovaná ochrana SPD v inženýrské síti: koordinovaná ochrana navržena pro třídu LPL III nebo IV

Pravděpodobnost PSPD poruchy vnitřních systému z hlediska použitých SPD =            0,03

Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od vnějšího LPS (hromosvodu) =         0            m

Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od stínění zóny =        0            m

Vnitřní rozvody - provedení a uložení kabelů: nestíněný kabel - žádná opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček

Odolnost elektr. zařízení proti přepětí: zařízení vyhovují ČSN 33 2000-4-443 čl. 443.4 (IEC 60664-1).

Použitá elektrická zařízení odpovídají:

- impulsní výdržné kategorii IV (6 kV)

Činitel vlivu stínění KMS = KS1 x KS2 x KS3 x KS4 =      0,25         , kde:

KS1 =          1            , KS2 =        1 , KS3 =     1            , KS4 =        0,25

Pravděpodobnost PMS v závislosti na KMS =  0,9

Pravděpodobnost PM pro síť =               0,03

Pravděpodobnost PLD v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =             1

Pravděpodobnost PLI  v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =            0,1

1.6. Ztráty

1.6.1. Ztráty ve vnějších zónách

1.6.1.         1            .             okolí objektu

Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se neuvažuje

1.6.2. Ztráty ve vnitřních zónách

1.6.2.         1            .             třídy, denní místnost

Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se provede z typických hodnot

Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,05

Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0

Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0,0001

Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se provede z typických hodnot

Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,2

Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0,1

Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0,0001

1.6.2.         2            .             komunikační a pomocné prostory, kuchyně

Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se provede z typických hodnot

Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,05

Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0

Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0,0001

Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se neuvažuje

1.7. Hodnoty přípustného rizika:

R1T (riziko ztrát na lidských životech) =  1E-05

R2T (riziko ztrát na službách veřejnosti) =              0,001

R3T (riziko ztrát na kulturním dědictví) =               0,001

R4T (riziko ztrát ekonomické povahy) =     0,003

2. VÝSLEDKY VÝPOČTU

2.1 Vnější zóny

2.1.           1            okolí objektu

Riziko R1 ztrát na lidských životech se v zóně neuvažuje

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy se v zóně neuvažuje

2.2. Vnitřní zóny

2.2.           1            třídy, denní místnost

Riziko R1 ztrát na lidských životech:

R1 = RA + RB + RU + RV =     4,632908E-07

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      4,187214E-07

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    8,913861E-14

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               4,456931E-08

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy:

R4 = RB +RC + RM + RV + RW + RZ=           0,002342706

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      1,674886E-06

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   2,512328E-05

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0,002262064

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               1,782772E-07

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            8,913862E-06

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   4,475177E-05

2.2.           2            komunikační a pomocné prostory, kuchyně

Riziko R1 ztrát na lidských životech:

R1 = RA + RB + RU + RV =     4,187214E-07

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      4,187214E-07

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy se v zóně neuvažuje

2.3. Součty za celý objekt

Riziko R1 ztrát na lidských životech =     8,820122E-07

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      8,374428E-07

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    8,913861E-14

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               4,456931E-08

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti =   0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      0

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví =    0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy =        0,002342706

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      1,674886E-06

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   2,512328E-05

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0,002262064

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    8,913861E-14

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               1,782772E-07

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            8,913862E-06

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   4,475177E-05

3. Výsledek

Riziko         Vypočtené                   Přípustné

R1             8,820122E-07               <              1E-05        vyhovuje

R2             0            <              0,001        vyhovuje

R3             0            <              0,001        vyhovuje

R4             0,002342706  <              0,003        vyhovuje

Celkový výsledek            V Y H O V U J E