## Rekapitulace
Název stavby / díla:
STARÉ HOBZÍ - čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce PS 02 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ
Objednatel:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Dne:
Rekapitulace
Součet Kč bez DPH |  | 0
Popis |  | cena Kč/pol.
Položka | Dodávky | 0
1 | Dodávka rozvaděče RM1 | 0
2 | Dodávka polní instrumentace MaR | 0
3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | 0
Položka | Elektromontáže a služby | 0
4 | Elektromontáže | 0
5 | Služby | 0
POZN.: NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU ANI TÉTO SPECIFIKACE: - provozovatel ČOV zajistí SIM kartu do telemetrické stanice.

## Dodávky
Dodávky
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Označení (model, typ) | m.j. | Počet m.j. | Cena Kč/m.j. | Cena Kč/pol.
1 | Dodávka rozvaděče RM1 | [5 empty] | 0
1.1 | Skříňový rozvaděč vxšvh 2000x1000x400 mm, krytí IP 40/20, včetně montážního panelu, boků, soklu v=100 mm, osvětlení a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní vypínač 3x 40A , jistící prvky min Icn 10 kA, 3p svodič bleskových proudů 1+2 st. 25 kA, nouzové STOP tlačítko, - jištěný zálohovaný napájecí obvod se zdrojem 24 V DC / 250 W pro ovládací napětí, - hlídání napětí 3x 400 V a 24 V DC ovládacího napětí včetně místní a dálkové signalizace, - optická signalizace sdružené poruchy, kvitace poruchy, |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Jištěný 3f vývod In 32 A pro napájení rozvaděče provozního objektu |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Jištěný 3f vývod In 32 A pro napájení zásuvkové skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Jištěný 3f vývod In 20 A pro místní skříň ČSK |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.6 | Spínaný 1f vývod In 10 A pro venkovní osvětlení, ovládání soumrakovým spínačem se spínacími hodinami a z místní skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Jištěný 3f vývod In 16 A pro rozvaděč strojních česlí včetně signalizace stavů do ŘS |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Spínaný 3f motorový vývod do 1,5 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti (vyhodnocovací relé součástí dodávky s čerpadlem), místní signalizace automatu, chodu a poruchy na MS, dálková signalizace automatu, chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně. |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.9 | Jištěný 3f vývod In 10 A pro připojení frekvenčního měniče čerpadla do 2 kW včetně vyhodnocení externí poruchy teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti (vyhodnocovací relé součástí dodávky s čerpadlem), místní signalizace automatu, chodu a poruchy na MS, dálková signalizace automatu, chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně včetně regulace otáček. (FM samostatná položka) |  |  | kpl | 4 |  | 0
1.10 | Ovládací vývod signalizace limitního stavu hladiny snímaného limitním spínačem (limitní spínače - samostatná položka) |  |  | kpl | 4 |  | 0
1.11 | Spínaný 3f reverzační vývod pro pohon uzávěru do 0,75 kW včetně místní signalizace koncových poloh na MS a dálková signalizace poruchy, koncových poloh a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně programovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - port komunikace RS485 protokol Modbus RTU, - 8x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 8x analogový proudový výstup 4-20 mA, - 48x digitální vstup 24 V DC, - 16x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 6 ks I/O modulů, - 10 “ LCD TFT barevný display (16,7M barev), (16.7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 600, 3x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB - USB flash disk 8GB - včetně pomocných napájecích a datových propojů |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Telemetrická stanice s dotykovým displejem, napájení 24 V DC a výbavou 4x DI vstup, 4x AI 4-20 mA vstup, 4x relé, komunikace RS485 s protokolem MODBUS RTU, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény bez SIM karty - SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.15 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení vyhodnocovací jednotky indukčního průtokoměru včetně obvodů pro vyhodnocení proteklého množství a aktuálního průtoku s galvanickými oddělovači signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Komunikační a napájecí obvod pro vyhodnocení signálu sondy výšky hladiny Parshallova žlabu telemetrickou stanicí |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.17 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.18 | Kompletace rozvaděče RM1, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | Dodávka polní instrumentace MaR | [5 empty] | 0
2.1 | Měnič kmitočtu pro čerpadlo jmenovitý výkon motoru: 2,2 kW, jmenovité napájecí napětí: 3 x 380 - 480 VAC +/- 10%, krytí: IP 54 lakované karty, RFI filtr dle EN 61 800-3, EMC kategorie C2, grafický displej, 2x AI vstup, 4x Di vstup, 3x reléový výstup, komunikace RS485 Modbus RTU, Ethernet - Modbus TCP |  |  | ks | 4 |  | 0
2.2 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu držáku na uchycení |  |  | ks | 4 |  | 0
2.3 | Hydrostatická ponorná tlaková sonda k měření výšky hladiny s keramickou oddělovací membránou, rozsah 0÷6 m, přesnost 0,35 %, pasivní proudový výstup 4÷20 mA, napájení 24 V DC, kabel délky 10 m, držák na zavěšení |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4 | Indukční průtokoměr včetně měřené armatury DN80, PN16, včetně zobrazovací jednotky s dvouřádkovým displejem v odděleném provedení, napájení 230V AC, médium: kalová voda, 1x aktivní analogový výstup 4-20 mA, 1x relé, 1x akt/pas. tranzistorový výstup, zalévací gel svorkovnice armatury. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Ultrazvukový snímač hladiny s rozsahem 0,15-1,2 m, připojení přes DCL nebo RS-485 do telemetrické stanice, včetně nosné konstrukce snímače pro velikost Parshallova žlabu 2 |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Ultrazvukový snímač hladiny s rozsahem 0,15-1,2 m, připojení přes DCL nebo RS-485 do telemetrické stanice, včetně nosné konstrukce snímače pro velikost Parshallova žlabu 3 |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Podpěra vedení na ploché střechy - betonová |  |  | ks | 4 |  | 0
2.8 | Ochranný válec pro hydrostatickou ponornou tlakovou sondu zhotovený z 50 cm dlouhé odpadní roury KG DN315 na třech nerez podpěrách délky 10 cm, včetně závěsného nerezového lana o průměru 3,5 mm a délce 6 m |  |  | ks | 2 |  | 0
3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
3.1 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 105/100 mm, nerezový, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 15 |  | 0
3.2 | Elektroměrový kombinovaný rozvaděč s přípojnou skříní, plastové provedení včetně pilíře, vystrojení pro 1x elektroměr do 40 A |  |  | ks | 1 |  | 0
3.3 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 3 |  | 0
3.4 | Stožárová svorkovnice včetně jištění |  |  | ks | 3 |  | 0
3.5 | Soumrakový a světelný spínač s integrovaným senzorem ve zvýšeném krytí |  |  | ks | 1 |  | 0
3.6 | Teplem smrštitelná trubice na ochranu přechodů uzemnění do Ø10 mm |  |  | m | 3 |  | 0
3.7 | Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná ø do 32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 30 |  | 0
3.8 | Sadový stožár bezpaticový, výška 4 m, pozink |  |  | ks | 3 |  | 0
3.9 | Ochranná manžeta stožáru |  |  | ks | 3 |  | 0
3.10 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/32, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 50 |  | 0
3.11 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 63/52, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 250 |  | 0
3.12 | Lišta hranatá vkládací, do 40 x 20 mm, bílá |  |  | m | 10 |  | 0
3.13 | Stíněný datový kabel 3x1,5 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0245, 0812, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, impedance (inf. hodnota) 78 Ω |  |  | m | 10 |  | 0
3.14 | Stíněný datový kabel 3x0,25 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0812, 0814, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, páry stíněny jednotlivě s opletením z pocínovaných měděných drátků, jednotlivé páry izolovány PVC vnitřním pláštěm, stočené upravené páry ovinuty speciální polyesterovou fólií, celkové stínění opletením pocínovanými měděnými dráty |  |  | m | 10 |  | 0
3.15 | Místní skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně 1 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 2 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, venkovní provedení, včetně kompletace |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.16 | Místní skříň vxšxh 747x536x300 mm z ÚV odolného plastu a dvojitými dveřmi, montážním panelem a uzamykatelnými vnějšími dveřmi - ovladače a signálky instalovány na vnitřních dveřích - včetně 2 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 2 ks otočného potenciometru , 4 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks membránové průchodky, kabelových průchodek, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace, hlavní vypínač, zásuvkové vývody na boku skříně 400/230V AC, jištění a proudový chránič zásuvek uvnitř skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.17 | Místní skříň vxšxh 747x536x300 mm z ÚV odolného plastu a dvojitými dveřmi, montážním panelem a uzamykatelnými vnějšími dveřmi - ovladače a signálky instalovány na vnitřních dveřích - včetně 4 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 2 ks otočného potenciometru , 6 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks membránové průchodky, kabelových průchodek, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace, hlavní vypínač, zásuvkové vývody na boku skříně 400/230V AC, jištění a proudový chránič zásuvek uvnitř skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.18 | Svorková skříň vxšxh 110x110x66 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, venkovní provedení, včetně kompletace |  |  | ks | 2 |  | 0
3.19 | Svorková skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, venkovní provedení, včetně kompletace |  |  | ks | 2 |  | 0
3.20 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 12x1,5 mm2 |  |  | m | 75 |  | 0
3.21 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
3.22 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 70 |  | 0
3.23 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x1,5 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
3.24 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x16 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
3.25 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x2,5 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
3.26 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
3.27 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x6 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
3.28 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 7x1,5 mm2 |  |  | m | 170 |  | 0
3.29 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm2 |  |  | m | 5 |  | 0
3.30 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
3.31 | Jistič - In 40 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 1 |  | 0
3.32 | Nožové pojistkové vložky vel. 000 do 80 A gG |  |  | ks | 3 |  | 0
3.33 | Ovládací kabel pro průmyslové použití s měděnými jádry do 2x0,8 mm, izolace z PVC - černá, odolný proti ÚV záření |  |  | m | 10 |  | 0
3.34 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
3.35 | Silový kabel stíněný 0,6/1kV, pro pevné uložení, izolace PVC, měděná jádra RE do 3x1,5/1,5 mm2 |  |  | m | 130 |  | 0
3.36 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 1x4, do průměru 0,6 |  |  | m | 240 |  | 0
3.37 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 3x4, do průměru 0,6 |  |  | m | 205 |  | 0
3.38 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 5x4, do průměru 0,6 |  |  | m | 65 |  | 0
3.39 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/32 A/5 P, 1x400 V/16 A/5 P, 2x230 V/16 A/3 P, včetně jištění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 1 |  | 0
3.40 | Ovládací skříň s otočným ovladačem 3 polohy s aretací, kontakty 1Z + 1Z |  |  | ks | 1 |  | 0
3.41 | Drát ø10 mm, (1 kg=1,6 m) -- FeZn |  |  | m | 30 |  | 0
3.42 | Svorka páska - páska -- FeZn |  |  | ks | 10 |  | 0
3.43 | Svorka páska - drát -- FeZn |  |  | ks | 10 |  | 0
3.44 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05 m |  |  | m | 100 |  | 0
3.45 | Svítidlo pouliční s modulem LED 5600 lm, spektrum 730, optika MR (Main Road), 39 W, pro osazení na stožár |  |  | ks | 3 |  | 0
3.46 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s Al jádry do 4x35 mm2 |  |  | m | 80 |  | 0
3.47 | Ochranné nátěry zemních spojů |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.48 | Pomocné nosné nerezové konstrukce, držáky |  |  | kg | 30 |  | 0
3.49 | Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.50 | Dielektrický koberec před rozvaděč |  |  | m2 | 2 |  | 0
3.51 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | bal | 1 |  | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Dodavatel není oprávněn změnit či odstranit žádnou ze shora uvedených položek. Parametry uvedené ve sloupci "Popis" jsou minimální a dodavatel je musí splnit.

## Elektromontáže a služby
Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Položka | Popis | m.j. | Počet m.j. | Cena Kč/m.j. | Cena Kč/pol.
4 | Elektromontáže |  |  |  | 0
4.1 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Elektromontáže | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Jádrový průvrt podlahou/stropem/stěnou DN100 do mocnosti 0,3 m | ks | 8 |  | 0
5 | Služby |  |  |  | 0
5.1 | Zhotovení výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Aplikační SW pro instalované PLC a datapanel | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Nastavení telemetrické stanice | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Úpravy SW na dispečinku provozovatele/nastavení SMS zpráv | kpl | 1 |  | 0
5.5 | Nastavení a kalibrace přístrojů MaR | kpl | 1 |  | 0
5.6 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
5.7 | Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení | kpl | 1 |  | 0
5.8 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
5.9 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  | 0
5.10 | Výchozí revize elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
5.11 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
5.12 | Ostatní náklady jinde neuvedené nutné pro dokončení díla | kpl | 1 |  | 0
5.13 | Odvoz a likvidace elektroodpadu | kpl | 1 |  | 0
5.14 | Posouzení souboru odtokového měřidla úředním měřičem | kpl | 2 |  | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Dodavatel není oprávněn změnit či odstranit žádnou ze shora uvedených položek. Parametry uvedené ve sloupci "Popis" jsou minimální a dodavatel je musí splnit.