## Rekapitulace
Příloha č. 2 ZD - soupis dodávek
Zadavatel | Město Dačice, IČO: 00246476, sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice
Veřejná zakázka | Instalace fotovoltaických elektráren ve Městě Dačice
| Objekty | Cena (Kč bez DPH) | (min) Výkon FVE (kWp) | (min)Využitelná kapacita baterie (kWh)
| 1_FVE_Mateřská škola | 0 | 43.56 | 31
| 2_FVE _Městský úřad | 0 | 10.56 | 10.4
Celková nabídková cena
| Nabídková cena v Kč bez DPH | 0
| DPH v Kč samostatně (21 %) | 0
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | 0
Kapacitou bateriového úložiště se dle podmínek dotace dle výzvy programu ModF – RES+ č. 4/2024 rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu. Nejedná se tak nutně o nominální kapacitu baterií, a je tak možné nabídnout jakoukoliv kombinaci baterií, která splní podmínku využitelné požadované kapacity.
Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačnímu orgány.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na přesné typy výrobků nebo technologií, tak se jedná se pouze o doporučená řešení a názorné vymezení požadovaného standardu. Pro plnění zakázky je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které budou doloženy v závěrečném stanovisku odborného technického dozoru dle čl. 12.2, písmeno e) výzvy, za podmínky dodržení minimální hodnoty instalovaného výkonu na budově a využitelné kapacity baterie
Položka "Elektroinstalační materiál (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další)", předpokládá, že kvalifikovaný a kompetentní zhotovitel bude schopen nacenit kabeláže a další potřebný elektroinstalační materiál dle zadávací dokumentace a prohlídky jednotlivých míst plnění veřejné zakázky

## 1_FVE_Mateřská škola
Město Dačice - Mateřská škola - Instalovaný výkon: 43,56 kWp + min. využitelná kapacita akumulace 31 kWh
Legenda k vyplňování
Ve sloupci F a G dodavatel v relevantních případech vyplní v ZELENĚ podbarvených buňkách informace o nabízeném výrobku (tj. výrobce a typ).
Ve sloupci H dodavatel v relevantních případech vyplní v MODŘE podbarvených buňkách odkaz na nabízený výrobek (nepovinný údaj).
Ve sloupci I dodavatel vyplní u všech ŽLUTĚ podbarvených buněk jednotkovou cenu v Kč bez DPH.
Položkový soupis dodávek a prací | [6 empty] | Rozdělení nákladů
druh zařízení - popis | množství | výrobce | konkrétní typ | www odkaz na nabízený výrobek (nepovinný údaj) | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Položka | Celkem bez DPH
Fotovoltaický panel 440 Wp (min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80% původního výkonu garantovanou výrobcem, min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem, min. účinnost pro monokrystalické a bifaciální moduly 20%, výrobek musí splňovat normy IEC 61215 a IEC 61730 ) | 99 |  |  |  | 0 | 0 | FVE | 0
Konstrukce pro FVE panel (Kompletní nosná hliníková konstrukce pro 1 FV panel, včetně příslušenství) | 99 |  |  |  | 0 | 0
Hybridní střídač 20 kW (záruka výrobce min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození, musí splňovat normu IEC 61727 nebo IEC 62116, minimální EURO účinnost 97 %, soulad zařízení s požadavky PPDS P4) | 2 |  |  |  | 0 | 0
Výkonový optimizér (konkrétní typ dle použité technologie a požadavků pro požární odpojení FV pole, vybaveno bezpečnostní funkcí odpojení FV pole na úroveň jednotlivých panelů v případě výpadku napájení, vybaven funkcí monitoring na úrovni jednotlivých panelů) | 99 |  |  |  | 0 | 0
Ovladač optimizérů (řídící jednotka a přístupový bod, shromážďování dat z optimizérů instalovaných na každém panelu) | 1 |  |  |  | 0 | 0
Montáž (konstrukce, panely,technologie, pomocné rozvaděče R-FVE, žlaby, chráničky kabelů, prostup střešní konstrukcí, tlačítka STOP) | kpl |  |  |  | 0 | 0
Elektroinstalační materiál (kabeláž, žlaby, chráničky, CYKY, CYA, jističe, přepěťové ochrany) | kpl |  |  |  | 0 | 0
Modernizace elektroinstalace ER + rozvaděč AC/DC, R-FVE (úprava ER dle požadavku distributora pro osazení 4Q elektroměru) | kpl |  |  |  | 0 | 0
Manipulace s FVE panely - vykládka, přenesení, jeřáb | kpl |  |  |  | 0 | 0
Výchozí revizní zpráva FVE | 1 |  |  |  | 0 | 0
Tlačítko STOP FVE | 2 |  |  |  | 0 | 0
Protipožární ucpávky | kpl |  |  |  | 0 | 0
Úprava vnějšího systému ochrany před bleskem | kpl |  |  |  | 0 | 0
Likvidace odpadů | kpl |  |  |  | 0 | 0
Bateriová akumulace o min. využitelné kapacitě 15,5 kWh (Akumulace na principu LiFePo. Záruka poklesu reálné kapacity baterie po 10-ti letech provozu nebo po dosažení 6000 kWh průtoku energie (Energy Throughput) na každou 1 kWh nominální kapacity baterie na nejníže 60% originální nominální kapacity baterie.) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | Bateriová akumulace | 0
Distribuce - žádost a PPP (Komunikace s distributorem v rámci umožnění trvalého provozu výrobny - výstupem protokol UTP) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Projektová příprava | 0
Elektro projekt FVE - DPS, DSPS (Projektová dokumentace pro realizaci dodávky, projektová dokumentace skutečného provedení | kpl |  |  |  | 0 | 0
Pracovní postupy, hodnocení rizik, inženýring (v rámci BOZP budou zpracovány dokumenty pro pracovní postup při montáži FVE a zhodnocení a posouzení rizik při instalaci FVE, tyto dokumenty budou předání TDI, koordinace s úřady a dotčenými orgány, koordinace dodavatelů) | kpl |  |  |  | 0 | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH (21%) |  |  |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## 2_FVE_Městský úřad
Město Dačice - Městský úřad - Instalovaný výkon: 10,56 kWp + min. využitelná kapacita akumulace 10,4 kWh | [6 empty] | Rozdělení nákladů
Legenda k vyplňování
Ve sloupci F a G dodavatel v relevantních případech vyplní v ZELENĚ podbarvených buňkách informace o nabízeném výrobku (tj. výrobce a typ).
Ve sloupci H dodavatel v relevantních případech vyplní v MODŘE podbarvených buňkách odkaz na nabízený výrobek (nepovinný údaj).
Ve sloupci I dodavatel vyplní u všech ŽLUTĚ podbarvených buněk jednotkovou cenu v Kč bez DPH.
Položkový soupis dodávek a prací | [6 empty] | Rozdělení nákladů
druh zařízení - popis | množství | výrobce | konkrétní typ | www odkaz na nabízený výrobek (nepovinný údaj) | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Položka | Celkem bez DPH
Fotovoltaický panel 440 Wp (FVE panely budou provedeny v šedočerné matné barvě bez světlého vnitřního i vnějšího orámování, min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80% původního výkonu garantovanou výrobcem, min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem, min. účinnost pro monokrystalické a bifaciální moduly 20%, výrobek musí splňovat normy IEC 61215 a IEC 61730 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | FVE | 0
Konstrukce pro FVE panel (Kompletní nosná hliníková konstrukce pro 1 FV panel, včetně příslušenství) | 24 |  |  |  | 0 | 0
Hybridní střídač 10 kW (záruka výrobce min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození, musí splňovat normu IEC 61727 nebo IEC 62116, minimální EURO účinnost 97 %, soulad zařízení s požadavky PPDS P4) | 1 |  |  |  | 0 | 0
Výkonový optimizér (konkrétní typ dle použité technologie a požadavků pro požární odpojení FV pole, vybaveno bezpečnostní funkcí odpojení FV pole na úroveň jednotlivých panelů v případě výpadku napájení, vybaven funkcí monitoring na úrovni jednotlivých panelů) | 24 |  |  |  | 0 | 0
Ovladač optimizérů (řídící jednotka a přístupový bod, shromážďování dat z optimizérů instalovaných na každém panelu) | 1 |  |  |  | 0 | 0
Montáž (konstrukce, panely,technologie, pomocné rozvaděče R-FVE, žlaby, chráničky kabelů, prostup střešní konstrukcí, tlačítka STOP) | kpl |  |  |  | 0 | 0
Elektroinstalační materiál (kabeláž, žlaby, chráničky, CYKY, CYA, jističe, přepěťové ochrany) - kabelové žlaby ve venkovním prostředí budou nerezové a povrchově upraveny v barvě fasády) | kpl |  |  |  | 0 | 0
Modernizace elektroinstalace ER + rozvaděč AC/DC, R-FVE (úprava ER dle požadavku distributora pro osazení 4Q elektroměru) | kpl |  |  |  | 0 | 0
Manipulace s FVE panely (vykládka, přenesení, vyzvednutí jeřábem na budovu Starého zámku) | kpl |  |  |  | 0 | 0
Výchozí revizní zpráva FVE | 1 |  |  |  | 0 | 0
Tlačítko STOP FVE | 2 |  |  |  | 0 | 0
Protipožární ucpávky | kpl |  |  |  | 0 | 0
Úprava vnějšího systému ochrany před bleskem | kpl |  |  |  | 0 | 0
Likvidace odpadů | kpl |  |  |  | 0 | 0
Bateriová akumulace o min. využitelné kapacitě 10,4 kWh (Akumulace na principu LiFePo. Záruka poklesu reálné kapacity baterie po 10-ti letech provozu nebo po dosažení 6000 kWh průtoku energie (Energy Throughput) na každou 1 kWh nominální kapacity baterie na nejníže 60% originální nominální kapacity baterie) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Bateriová akumulace | 0
Distribuce - žádost a PPP (Komunikace s distributorem v rámci umožnění trvalého provozu výrobny - výstupem protokol UTP) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Projektová příprava | 0
Elektro projekt FVE - DPS, DSPS (Projektová dokumentace pro realizaci dodávky, projektová dokumentace skutečného provedení | 1 |  |  |  | 0 | 0
Pracovní postupy, hodnocení rizik, inženýring (v rámci BOZP budou zpracovány dokumenty pro pracovní postup při montáži FVE a zhodnocení a posouzení rizik při instalaci FVE, tyto dokumenty budou předání TDI, koordinace s úřady a dotčenými orgány, koordinace dodavatelů) | kpl |  |  |  | 0 | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH (21%) |  |  |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0