## List1
KSC Dačicka - Silnoproud, 05/2016
Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
| Položka č. | Název | Jednotka | počet | Cena za mj. materiál | Cena za mj. montáž | Cena za MATERIÁL | Cena za MONTÁŽ | Cena CELKEM
mj.
| I. | Rozvaděče
kompletní dodávka včetně montáže
| 1 | Elektroměrový rozv. RE2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
elektroměrový rozvaděč pod omítktu typový oceloplechový 2xET , hlavní jističe B25/3, rozměry 610x722x240 mm, krytí IP 30
| 2 | Rozvaděč R2.1 - příloha č. 6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi,
oceloplechová, rozměry 600x770x140mm, krytí IP30, náplň:
|  | hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 22, pojistky 50 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | kompaktní jistič s napěťovou spouští | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | svodič blesk.proudů typ1+2/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | impulzní relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B10/1 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B2/1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jiistič C16/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B25/3 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B16/1 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvka 400V/16A, pětipólová vestavná | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvka 230V/16A, IP44 vestavná | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Rozvaděč R2.1.1 - příloha č. 7 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi, oceloplechová
pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:
|  | hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | svodič přepětí typ 2275 V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | impulzní relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B10/1 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B16/1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B2/1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič B16/1N/003 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič C16/1N/003 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Rozvaděč R2.2 - příloha č. 8 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi,oceloplechová, třiřadá
pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:
|  | hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | přepěťová ochrana typ2, 275V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | impulzní relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B10/1 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B16/1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B2/1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič B16/1N/003 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Rozvaděč R2.3 - příloha č. 9 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dvířky, modulová, třiřadá
pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:
|  | hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | přepěťová ochrana typ2, 275 V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | impulzní relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B10/1 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B16/1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B2/1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | proudový chránič B16/1N/003 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | jistič B16/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Rozvaděče celkem | [6 empty] | 0
| II. | Montážní materiál
Typy přístrojů budou konzultovány s investorem
| 1 | Tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz.1/0So-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1S-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Doběhové časové relé do krabice pod tlačítko ovládání svítidel sociálního zařízení | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Sériový přepínač 250V/10A, IP20, řaz5-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Přepínač 250V/10A, IP20, řaz6+1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Přepínač 250V/10A, IP20, řaz7-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Přepínač 250V/10A, IP20, 1/0-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Střídavý přepínač 250V/10A, IP20, řaz6-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz5, pro montáž na povrch | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz1, pro montáž na povrch | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Pohybový spínač PIR včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepěťovou ochranou, vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepěťovou ochranou, vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku | ks | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Zásuvka 230V/16A (2P+PE), včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Krabice odbočná s víčkem a bezšroubovými svorkami | ks | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Krabice univerzální s víčkem | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Krabice HOP se svorkovnicí EPS 2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Tlačítko central-stop s krycím sklem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 21. | Elektroinstalační lišta 40x20 mm | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Elektroinstalační trubka DN32 se střední mech.odolností | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| 23 | podlahová instalační krabice pro 6 přístrojů (4 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací) | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| 24 | zásuvkové hnízdo pod omítku, pětinásobná krabice a ráměček (pro 3 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací) | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Drobný instalačný a spojovací materiál materiál | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Protipožární kabelová přepážka | m2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Montážní materiál celkem | [6 empty] | 0
| III. | Kabely
Silové a ovládací kabely CYKY včetně jejich ukončení
| 1 | CYKY 4x25 | m | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | CYKY 5x6 | m | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | CYKY 3x2,5 | m | 1240 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | CYKY 5x2,5 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | CYKY 4x1,5 | m | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | CYKY 3X1,5 | m | 1345 |  |  | 0 | 0 | 0
| 7 | CYKY 2x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| 7 | CY 16 | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 | CY 4 | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabely celkem | [6 empty] | 0
| IV. | Svítidla a příslušenství (svítidla komlet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení)
Typy osvětlovacích těles budou konzultovány investorem
| 1 | Svítidlo zářivkové interiérové závěsné dvoutrubicové v bílém provedení, modulový systém, tubus ovál, zářivka 2x36W, elektronický předřadník, zrcadlo z vysoce leštěného hliníku, difuzor krycí lamela s leštěného nebo bíle lakovaného hliníku, krytí IP20, vč.plných tvarú tubusu, spojovacích dílů, spojek a závěsů | ks | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
A | 1a | spojovací plný tvar oválného tubusu | m | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1b | reflektorová sítidlla 230V zamontovaná do spojovacího plného tvaru tubusu zářivkové řady k nasvětlení určených ploch na stěnách chodeb, nezakresleny - jejich umístění určí investor při montáži | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
B | 2 | Svítidlo zářivkové průmyslové celoplastové přisazrné resp. zavěšené, zářivka 2x36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
D | 3 | Svítidlo zářivkové průmyslové celoplastové přisazrné resp. zavěšené, zářivka 2x58W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
C | 4 | Svítidlo zářivkové průmyslové celoplastové přisazrné resp. zavěšené, zářivka 36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
D | 5 | Svítidlo zářivkové 36W, interiérové přisazené resp. závěsné, bílá mřížka, IP40, el.předřadník | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
E | 5 | Svítidlo LED přisazené, difuzor opál mat, 325x325 mm, 1500 lm, 3000 K | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
F | 7 | Svítidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykaronátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x22W | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
G | 8 | Svítidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykaronátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x32W | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
I | 9 | Svítidlo zářivkové kruhové přisazené celoplastové, IP44, el.předřadník, kruhová zářivka YH 22W | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
H | 10 | Svítidlo LED přiisazené nástěnné reflektorové 230V, 20 W k nasvětlení obloukových stěn a stropů chodby v domě č.p.2 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Svítidlo nouzové celoplastové zářivkové přisazené s vlastním bateriovým zdrojem a příslušenstvím, 11W, 1hod, IP42 | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
| 12 | záložní zdroj UPS 230V/1200W | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Svítidla a příslušenství celkem | [6 empty] | 0
| VI. | Ostatní
| 1 | Demontáž stáv. nepotřebných rozvaděčů a elektroinstalace | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Provedení výchozí revize včetně zprávy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Připojení a zprovoznění VZT ventilátoru odsávání soc.zařízení | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Připojení a zprovoznění průtokového ohřívače TUV | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Stavební přípomoci: kapsy pro instalační a podlahové krabice, řezání drážek do podlahy a zdiva, začistění povrchů, oprava malby | hod | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on B4: Martin Kukačka: ;