ZTV sídliště RD PEČ

SO 501  PLYNOVOD

Dokumentace pro DPS

        - ÚVODNÍ ÚDAJE

- průvodní zpráva

- souhrnná technická zpráva

- vÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

- Dokladová část

Investor  :	Obec Peč, Peč 62, 380 01 Dačice

Datum   : 	srpen 2025

Číslo paré:

Vypracoval:	____________________________

Jiří Černý

- Obsah:

A.  Úvodní údaje

A.1.1. Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace		str.5

A.1.2. Situace stavby 											str.6

A.1.3. Označení stavby 											str.6

A.1.4. Seznam dotčených parcel a pozemku         							str.6

B.  Průvodní zpráva											str.6

B.1.  Charakteristika území a stavebního pozemku						             str.7

- poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce					str.7

- údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci                                   		str.7

- údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 					str.7

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů							str.7

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu			str.7

- geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních      vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území					str.7

- poloha vůči záplavovému území									str.7

- druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí				str.7

- přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy			str.7

- zajištění vody a energií po dobu výstavby							str.7

B.2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání							str.8

- účel užívání stavby										str.8

- trvalá nebo dočasná  stavba									str.8

- novostavba nebo změna dokončené stavby							str.8

- etapizace výstavby										str.8

B.3.  Orientační údaje stavby									             str.8

- základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 							            str.8

- celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody                                        str.8

- celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)                                                                       str.8

- odborný odhad množství splaškových a dešťových vod                                                                  str.8

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě                 str.8

- požadavky na  kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě            str.8

- předpokládané zahájení výstavby                                                                                                    str.8

- předpokládaná lhůta výstavby 								             str.8

C.  Souhrnná technická zpráva 								           str.9

C.1.  Popis stavby 										           str.9

- zdůvodnění výběru stavebního pozemku 						           str.9

- zhodnocení staveniště 									           str.9

- zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 				           str.9

- zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, staveb., techn. a provozního)             str.9

Středotlaká část									           str.9

- zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na vý-   stavbu 													           str.13

- u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí                             str.13

C.2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby                                                                                 str.13

- údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku                                                                                                                                  str.13

- údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany                                         str.13

- uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů                                                 str.13

- požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, 
s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 			          str.13

- uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku                                                                      str.13

- údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 				           str.13

C.3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii                                  str.14

- popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu                                                      str.14

- předpokládané kapacity provozu a výroby 				                                    str.14

- popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 					           str.14

- návrh řešení dopravy v klidu 								           str.14

- odhad potřeby materiálů, surovin			                                                              str.14

- řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod 											           str.14

- odhad potřeby vody a energií pro výrobu 						           str.14

- řešení ochrany ovzduší 									           str.14

- řešení ochrany proti hluku 								           str.14

- řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob                                                            str.14

C.4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby                                                                                      str.15

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby 											           str.15

- řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru                       str.15

- řešení evakuace osob a zvířat,

- navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 			           str.15

- vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 			           str.15

- řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku                              str.15

- zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva                                                                              str.15

C.5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání                                                                str.15

C.6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace         str.15

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených                                                                                                                                                            str.15

C.7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů                                          str.15

- řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků                                                             str.15

- řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů                                str.15

- návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby        str.16

C.8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí                                str.16

- povodně                                                                                                                                          str.16

- sesuvy půdy 										           str.16

- poddolování                                                                                                                                    str.16

- seizmicita 										           str.16

- radon 											           str.16

- hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby                         str.16

C.9.  Civilní ochrana 								                                    str.16

- opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva          str.16

- řešení zásad prevence závažných havárií 						           str.16

- zóny havarijního plánování                                                                                                             str.16

# ÚVODNÍ ÚDAJE

A.1  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.1.1  Ú d a j e    o    s t a v b ě

Název stavby :		ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „

Místo stavby :		Peč

pozemek pč. 1857/1, 580/20, 1626/1 a 1546/2

v katastrálním území Peč

Předmět PD :		PD pro provedení stavby

Zpracovaná dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. platné od

1.1.2018

Vzhledem k velikosti stavby budou práce prováděny dodavatelsky.

Zhotovitel stavby bude určen na základě výběrového řízení.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na severozápadním okraji obce Peč.

V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy.

jedná se o stavbu trvalou.

A.1.2  Ú d a j e    o    s t a v e b n í k o v i

Právnická osoba :	Obec Peč

Peč čp. 62, 380 01 Dačice

IČO: 004 77 320

A.1.3  Ú d a j e    o    z p r a c o v a t e l i    p r o j e k t o v é    d o k u m e n t a c e

Hlavní projektant :	Ing. Richard Tůma, Hostkovice čp. 35, 380 01 Dačice

IČ : 608 21 574

autorizovaný inženýr v ČKAIT pod č. 0101376 – obor IP00

Projektanti dílčích částí : Ing. Jiří Baštář, Hradišťko čp. 33, 380 01 Dačice

IČ : 735 43 888

Mobil : 777 946 232

E-mail: jirka.vic@centrum.cz

Projektant části:	Jiří Černý			ČKAIT: 0100849

Havlíčkovo nám.104/I

380 01 Dačice

A.2  ČLENĚNÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY  A  TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Dokumentace pro provedení stavby pro soubor staveb - hlavní stavba kanalizace a vodovod, vedlejší stavba přípojky kanalizace a vodovodu. Pro umístění a povolení vedlejší stavby souboru kanalizační a vodovodní přípojky ve společném územním a stavebním řízení vydá příslušný stavební úřad závazné stanovisko.

SO 501 Plynovod

A.3  SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLADŮ

- územní plán obce Peč

- snímek z katastrální mapy

- geologie, hydrogeologie

- zaměření stávajícího stavu - výškopis, polohopis

- vyjádření správců dotčených inženýrských sítí

- obhlídka místa budoucí stavby

- fotodokumentace

- požadavky stavebníka

### A 3.1. SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL

s e z n a m    p o z e m k ů    p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í    n a   k t e r ý c h   s e   s t a v b a   u m í s ť u j e   a   p r o v á d í

pozemky stavby : 		…	stav ke dni 07.09.2025

Pozemek :	parcelní číslo 1857/1

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2614 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/20

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1109 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/21

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/22

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/23

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/24

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1262 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/25

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1379 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/26

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1380 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/27

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1413 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/28

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1081 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/29

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1106 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/30

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1107 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/31

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	981 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/32

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/33

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1107 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/34

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1106 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/35

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1093 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 580/20

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2540 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		orná půda

Pozemek :	parcelní číslo 580/39

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1374 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		orná půda

Pozemek :	parcelní číslo 1546/2

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2741 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	ostatní plocha

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		komunikace

sousední a dotčené pozemky stavbou : 		…	stav ke dni 07.09.2025

parcelní číslo	vlastník pozemku

Pro pozemek p.č. 1857/1

580/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/39		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/40		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1546/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/27		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/35		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 1857/20

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 1857/21

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/22

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/23

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/24

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/25

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/26

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/27		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/27

580/8		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

580/15		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR

580/40		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

1858/7		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/28

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

665/1		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/29

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/30

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/31

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/32

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/33

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/34

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/35		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/35

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/3		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 580/20

1857/39		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

665/1		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 580/39

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

667/2		David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1546/2

St. 106		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

501/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

501/3		SJ Pavel Lajtkep a Jana Lajtkepová, Peč č.p. 84, 380 01 Peč

501/5		Jan Bartoň, Ponědraž č.p. 32, 379 01 Ponědraž

505/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

505/4		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

505/5		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

505/6		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

568/1		Jiří Havlík, Peč č.p. 80, 380 01 Peč

568/4		Karel Mácha, Peč č.p. 79, 380 01 Peč

568/5		SJ Josef Staník a Marie Staníková, Peč č.p. 78, 380 01 Peč

568/8		SJ Jiří Havlík a Ludmila Havlíková, Peč č.p. 80, 380 01 Peč

570/1		Ivan Lokes, Peč č.p. 81, 380 01 Peč

Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč

570/2		Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč

570/3		SJ František Mareš a Františka Marešová, Peč č.p. 76, 380 01 Peč

570/4		Miroslav Brtník, Peč č.p. 77, 380 01 Peč

570/7		SJ Ivan Lokes a Marie Lokesová, Peč č.p. 81, 380 01 Peč

572/4		SJ Jan Straka a Marie Straková, Peč č.p. 82, 380 01 Peč

572/5		SJ Emil Brtník a Dana Brtníková, Peč č.p. 83, 380 01 Peč

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

667/2		David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/3		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

580/4		Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice

Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč

580/17		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR

SJ Vlastimil Novák a Zdeňka Nováková, Peč č.p. 72, 380 01 Peč

SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice

580/18		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice

580/23		Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice

Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč

1545/9		Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice 7

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10,

370 10 České Budějovice 3

1625/1		Marta Trieblová, Peč č.p. 91, 380 01 Peč

1625/2		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1625/3		Michaela Zichová, Peč č.p. 90, 380 01 Peč

1625/4		Jaroslav Hron, Staré Město pod Landštejnem č.p. 2,

378 82 Staré Město pod Landštejnem

1625/5		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1625/6		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/6		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/7		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/8		Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, Na Piketě č.p. 535,

377 01 Jindřichův Hradec III

1852/1		SJ Martin Habr a Marie Habrová, Peč č.p. 120, 380 01

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1859		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

2234		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

a) poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce

Předmětem projektové dokumentace je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na severozápadním okraji obce Peč. V  řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy.

Projektová dokumentace řeší zřízení plynovodního řadu pro napojení navržených 17-ti parcel. Rozsah řešeného území je dán platným územním plánem obce Peč. Lokalita se nachází v nezastavěné části zastavitelného území. Plocha řešeného území je 23480,00 m2. Pozemek stavby se nenachází v památkové zóně, v památkové rezervaci, v chráněném území ani v záplavovém území.

Převážná část předmětné plochy území je v současné době využívána pro zemědělské účely. Pozemními stavbami není území zastavěno.

Základní technické vybavení pro výstavbu rodinných domů je navrženo podle zpracovaného územního plánu pro obec Peč. Jednotlivé parcely pro výstavbu rodinných domků budou napojeny novými plynovodními přípojkami z veřejného STL plynovodního řádu, který bude do nově vzniklé ulice prodloužen v rámci  výstavby inženýrských sítí.

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem pro obec Peč. Územní plán vypracovaný vymezuje plochy pro bytovou výstavbu a prodloužení plynovodu je v souladu s tímto územním plánem.

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Plynofikace obce Peč je navržena v souladu se schváleným  územním plánem pro obec Peč.

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh trasy STL plynovodu, respektuje prostorové uspořádání sítí v zastavěných a nezastavěných území dle normy ČSN 73 6005. Projektová dokumentace je vypracovávána na základě schváleného územního plánu a Generelu pro plynofikaci obce Peč.. Veškerá stanoviska budou doložena jako přílohy PD.

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba provedena na pozemcích s rostlým terénem a zpevněnými plochami, které jsou v majetku obce Peč.

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území

Umístění stavby v katastru obce Peč.

g) poloha vůči záplavovému území

Stavba je mimo záplavového území.

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Seznam dotčených parcel - viz část A.1.4.

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Přístup ze stávající komunikace.

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby

Zajištění vody a energií pro výstavbu bude dle dodavatele stavby a pokynů obce Peč.

B.2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) účel užívání stavby

Plynofikace pro vybudování stavební lokality v obci Peč, účelem stavby je zásobování plynem nově budované stavební parcely v rozsahu 17 parcel v rámci ZTV v této části obce Peč. Médium je zemní plyn s provozním přetlakem 100 kPa. Lokalita pro výstavbu rodinných domů byla schválena Obecním zastupitelstvem.

b) trvalá nebo dočasná  stavba

Výstavba STL plynovodu je stavbou trvalou.

c) novostavba nebo změna dokončené stavby

Výstavba STL plynovodu je novou stavbou.

d) etapizace výstavby

Stavba navrženého prodloužení STL plynovodu bude provedena v rámci jedné etapy.

B.3.  Orientační údaje stavby

a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.)

STL plynovod uložen v zemi, stavba liniová. V řešené lokalitě výstavba celkem 17 rodinných domů. Navržený plynovod bude napojen na stávající plynovodní řad STL PE 63 ve stávající ulici před pozemkem par.č.870/18 z trub PE 100 RC SDR11 63x5,8 proveden v rámci plynofikace v obci Třebelovice. Plynovod bude situován v navržené komunikaci. Plynovod bude zakončen za napojením pro poslední RD.

Plynovodní trasa pro ZTV  je navržena z trub PE100 RC, SDR11, PE D63x5,8 v celkové délce cca 267m. Veškeré spoje potrubí budou provedeny pomocí elektrotvarovek.

Přípojky budované současně s plynovodem, budou zaústěny do plynoměrového pilíře, kde budou zakončeny hlavním uzávěrem plynu HUP. Regulátor s plynoměrem bude osazen až po dokončení instalace v RD. Přípojka bude vtažena do pilíře v chráničce. Vzhledem ke konfiguraci terénu, bude krytí přípojky pod komunikací 1,0 m. Přípojky v celkové délce cca 102,0m.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Bilance spotřeby: medium zemní plyn.

Pro navržené prodloužení plynovodu budou napojeno 17 RD  (3,0m3/hod, 0,697 součastnost)

Odběratelé pro ZTV						           m3/hod

17x RD = 17 . 0,697 . 3,0 m3/hod	           		                      35,5 m3/hod

celkem							           35,5m3/hod

roční spotřeba plynu (cca max.1900m3 x 17)	 	      32 300 m3/rok

c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)

Není řešeno

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Není řešeno, samostatný projekt

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

Není řešeno, samostatný projekt

f) požadavky na  kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Není řešeno, samostatný projekt

g) předpokládané zahájení výstavby

Termíny :  	rok 2024  projektová dokumentace

rok 2024 zahájení stavby

h) předpokládaná lhůta výstavby

Termín:	rok 2024-26 realizace stavby

# souhrnná  technická  zpráva

C.1.  Popis stavby

- zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Staveniště pro zbudování základního technického vybavení je volné, nenachází se zde žádné stavby. Plochu tvoří orná půda. Plynofikace lokality pro nové stavební parcely je navržena na základě schváleného územního plánu pro obec Peč. Navržené prodloužení plynovodu zajišťuje zásobování plynu pro nových 17-ti RD v rámci ZTV v lokalitě pro nové stavební parcely Peč.

- zhodnocení staveniště

Výstavba plynovodu neklade žádné zvláštní nároky na staveniště, vybrána na základě plnění účelu dodávky plynu pro obec Peč.

- zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Není řešeno.

- zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)

Technické řešení tras plynovodu představuje z investičního i energetického hlediska nejúspornější způsob propojení místa napojení a spotřeby.  Navržená trasa plynovodu využívá parcely v majetku obce.

Návrh trasy STL plynovodu, respektuje prostorové uspořádání sítí v zastavěných a nezastavěných území dle normy ČSN 73 6005. Projekt řeší rozvod plynu dle ČSN EN 12007, ČSN EN 1775, ČSN 643042, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 736006 a dle TPG 702 01 a TPG 702 02. Provozní médium je zemní plyn s provozním přetlakem 100 kPa.

Středotlaká část

Trasa plynovodu

Je navržena s ohledem na nové sítě a povrch trasy, kterou bude plynovod procházet. Trasa plynovodního potrubí je vedena po pozemku v majetku obce. Plyn se napojí na stávající rozvod STL plynovodu podle pokynu  správce plynovodu.  Nový rozvod proveden z  plastového potrubí PE D 63  - PE 100 RC D 63x85,8 mm. Na potrubí bude pomocí plastové pásky po 2 a 3 m upevněn signalizační vodič s dvojitou izolací do země (CY 4,0 vodič se zásadně okolo potrubí neovijí). Spojování signalizačního vodiče bude provedeno pájením (100% vodivost) a opatřeno izolací (pomocí smrštitelné folie). Na koncích plynovodu bude signalizační vodič ukončen v ochranné skříni STL plynovodní přípojky. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Na konci plynovodu záslepka

Dimenze plynovodu

dimenze je stanovena dle TPG s ohledem na plynofikaci objektu, požadavku správce plynovodu a výpočtů:

STL plynovod PE 100 RC, SDR11, PE D 63x5,8 mm   cca 267,0m

Materiál plynovodu:

Trubky plynovodu jsou navrženy z lineárního polyetylenu ( dále  PE ), tlakové řady 0,4 MPa pro plynárenské účely. Kvalita a přejímka dle ČSN 643042 včetně atestu.

- plynovody do D 63x5,8mm – musí být budovány z potrubí PE 100 RC, SDR 11, PN 4

- tvarovky jsou navrženy jako vstřikované tvarovky - středotlaké ( SDR – 11 ) z PE  systému firmy FRIATEC.

Přechod komunikace

Navržený STL  plynovod od místa napojení prochází vozovkou. Přechod bude řešen výkopem.

STL plynovod bude uložen v ochranné trubce s minimálním krytím ochranné trubky 1,2 m pod niveletou vozovky.

Utěsnění a vystředění potrubí v ochranné trubce bude provedeno dle ČSN a TPG -  kluznými vymezovacími objímkami  ( systém RACI ). Na koncích bude umístěno po dvou objímkách (při hladkém povrchu trubky ovinout kontaktní plochu trubky zajišťovací páskou, aby se dosáhlo optimální odolnosti proti sesunutí ). Konce ochranné trubky budou opatřeny proti vnikání vody a nečistot manžetami. Výrobce a dodavatel objímek, zajišťovací pásky a manžet firma DISA v.o.s., Brno.

Přechody přes kanalizaci a ostatní sítě

Při křížení s potrubím kanalizace, vodovodu a kabely (sděl. a NN) uložit plynovod v místě křížení do ochranného potrubí s přesahem 1 m na obě strany.

Krytí STL plynovodu

minimální krytí :

rostlý terén	0,80 m

místní komunikace	1, 0 m

Minimální spád plynovodu ……………………………………………….…………………. 0,2 %

S T L  PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY  :

STL přípojky budou napojeny pomocí PE navrtávací objímky pro elektrosvařování s elektronátrubkem  na STL plynovod – hlavní řád. STL plynovodní přípojka bude ukončena kulovým kohoutem DN25 s integrovanou přechodkou (přechodka se nesmí použít bez podpůrné vsuvky), umístěné v ocelové, provětrané, uzamykatelné skříni na hranici objektu. Kulový kohout s integrovanou přechodkou bude pevně uchycen ke skříni pomocí soupravy objímka–držák. Ve skříni bude také provedeno ukončení signalizačního vodiče elektrosvorkou (kloboučkem). Svislá část plynového potrubí bude provedena z tyčového materiálu, ohyb bude proveden elektrokolenem W 90 o a vodorovná část až k plynovodu bude z kotoučů. Svislá část i vodorovná část do vzdálenosti min. 1,0 m od kolena přípojky bude opatřena chráničkou. Konec nově budované přípojky (HUP) musí být v době výstavby opatřen víčkem (zátkou) z důvodů zamezení znečištění.

Na potrubí bude pomocí plastové pásky po 2 a 3 m upevněn signalizační vodič s dvojitou izolací do země (CY 4,0, vodič se zásadně okolo potrubí neovijí). Spojování signalizačního vodiče bude provedeno pájením (100% vodivost) a opatřeno izolací (pomocí smrštitelné folie). Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Na konci plynovodu bude signalizační vodič ukončen v ochranné skříni STL plynovodní přípojky.

Dimenze plynovodní přípojky

dimenze je stanovena dle Technických pravidel G 702 01 a G 70202 s ohledem na plynofikaci objektu:

17x - plynovodní přípojky  -  potrubí PE 100 RC,PE D 32, SDR 11 v ochranném plášti,

PE 32x 3,0 mm         cca 102,0m

Materiál plynovodní přípojky :

Trubky plynovodu jsou navrženy z lineárního polyetylenu PE 100, SDR 11( dále  PE ), tlakové řady 0,4 MPa pro plynárenské účely. Kvalita a přejímka dle ČSN  včetně atestu.

- přípojky  D 32 mm – musí být budovány s potrubí PE D 100 RC, SDR 11 PN 4

- tvarovky jsou navrženy jako vstřikované tvarovky dle ČSN 643042-středotlaké ( SDR – 11 ) z PE.

Krytí STL plynovodní přípojky

minimální krytí :

- rostlý terén								0,80 m

- místní komunikace                                                                                1, 0 m

Minimální spád přípojek ………………………………………………………. 0,4 %

Minimální spád plynovodu   …………………………………………………. 0,2 %

Středotlaké přípojky

Napojení jednotlivých RD bude provedeno STL plynovodní přípojkou příslušné dimenze pro jednotlivé objekty. Plynovodní přípojka napojena  kolmo na nový STL plynovod. Jednotlivé STL plynovodní přípojky ukončeny hlavním uzávěrem plynu (HUP) – kulovým kohoutem, v uzamykatelné, větrané skříni na hranici pozemku, zde bude vystavěn pilíř pro skříň HUP. Skříň bude trvale označena výstražnou tabulkou dle ČSN 018012:

H U P

Zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu

1,5 m od skříně

Provedení STL plynovodních přípojek v souladu s technickými pravidly G 702 01, bezpečnostních předpisů a technické instrukce dodavatele plynu,  tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN EN 12007 - 1 a 2..

Zemní a montážní práce

Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí přímo na místě. Veškeré křížení a souběhy plynovodního potrubí s těmito sítěmi je nutno provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození, byla dodržena ČSN 736005, jejich ochranná pásma a podmínky správců těchto zařízení.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 733050 a vyhlášky ČUBP Sb. Ostatní podmínky jsou uvedeny v technických pravidlech G 702 01, G 702 02 a ČSN 73 6006.

Výkop pro uložení plynovodu bude šířky 40 cm, kostkový kryt bude odstraněn na šířku 50 cm. Výkop zajištěn pro odčerpání vod z výkopu čerpací soupravou. Přebytečná zemina nesmí být ukládána na místní komunikaci a bude odvážena dle dispozic OÚ.

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno jemnozrnným pískem. Podsypová vrstva bude hluboká min. 10 cm, obsyp 10 cm po obou stranách potrubí a min. do výšky 20 cm nad potrubím. V průběhu montážních  prací musí  provádějící firma vyčistit potrubí od  nečistot. Výkop  zabezpečen položením žluté výstražné folie 30 cm nad plynovodem dle ČSN 736006, výkopiště bude zasypáno s mechanickým zhutněnín po 20 cm vrstvách a kryt bude upraven do původního stavu. Zásyp výkopu musí být proveden novým materiálem. Původního výkopku může být použito pouze bude-li tento materiál odpovídat požadavkům na zásypový materiál (kromě obsypu a podsypu) se souhlasem investora, technického dozoru investora a zástupce dodavatele plynu.. Výkopek bude použit pro zásyp výkopu v rostlém terénu. Původní zatravněné plochy po ukončení prací doplnit zeminou, urovnat, vyhrabat kamení, zapravit.

Výstavbu plynovodů a přípojky z polyetylenu může provádět pouze podnikatelský subjekt a právnické osoby mající oprávnění k činnosti na plynových zařízení vydané organizací státního odborného dozoru podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ a dalších Technických instrukcí.

Kladečské a montážní práce potrubí, tvarovek a armatur z PE lze provádět při výstavbových pracích pouze při teplotě prostředí nad + 5 oC.

Druhy potrubí :      průměr D160  tyče

do průměru D 63 mm včetně – vinuté

Odvíjecí a vyrovnávací zařízení musí být vždy používáno pro veškeré dimenze potrubí od D 63 mm. Při pokládce odvíjených trubek do rýhy musí být učiněna taková opatření, aby byla trubka po celé délce vyrovnaná, uložena uprostřed rýhy a doléhala na podsypané dno.

U  vinuté potrubí je použití upínacích přípravků, které zároveň snižují kvalitu potrubí podmínkou. Do průměru potrubí D 63 mm včetně budou veškeré spoje  potrubí realizovány  výhradně  elektrotvarovkami s topnou spirálou.

Při montáži potrubí na staveništi musí být konce potrubí až do doby propojovacích prací zaslepeny buď navařovacími nebo mechanickými záslepkami tak, aby nemohlo dojít k znečištění.

Plynovod musí být předán do provozu čistý a suchý. Po ukončení montáže plynovodu musí být plynovod vždy vyčištěn např. profukem, čistění provézt před tlakovou zkouškou. Při čistění musí být přítomen zástupce budoucího provozovatele. O vyčistění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku. Po skončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška a revize plynovodu.

Potrubí musí být zaměřeno odbornou geodetickou firmou v souladu s instrukcí dodavatele plynu - Technické podmínky pro geodetická zaměření.

Protikorozní ochrana

zajištěna pasivní metodou, t.j. kvalitní a neporušenou izolací za studena a to těch kovových částí , které jsou přímém styku s PE ( páska PLU, izolace z plastů ) podsypem a obsypem potrubí pískem. Na izolační materiál doložen atest a o provedených izolačních pracích uveden zápis ve stavebním a montážním deníku.

Tlakové zkoušky, revize

Tlaková zkouška potrubí provedena dle ČSN EN 12007, ČSN EN 12327 a Technických pravidel G 702 01. Zkušební tlak musí být přiměřený MOP (nejvyšší provozní tlak) potrubí.

Při přípravě potrubí a zpracování postupu zkoušky prováděné při teplotách pod 0 oC se musí vzít v úvahu možnost snížení kritického RCP tlaku.

U PE potrubí pod tlakem dochází při okolních teplotách ke zvětšování jeho objemu v důsledku tečení (kripu), které by mohlo ovlivnit výsledky zkoušek. Při vyšších zkušebních tlacích může být tento efekt významný. Z tohoto důvodu se mají při vyhodnocování výsledků tlakové zkoušky zohlednit vhodným způsobem tlakové ztráty způsobené tečením (kripem).

V případě vzduchu jako zkušebního média musí být zabráněno pronikání oleje z kompresoru do potrubí a teplota vzduchu nesmí být vyšší než 40 oC, aby nedošlo k poškození trubek nebo tvarovek.

Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje též pěnotvorným roztokem nebo jiným vhodným způsobem. Ověřování se provádí při zahájení a při ukončení tlakové zkoušky.

V průběhu zkoušky nesmějí být na potrubí prováděny žádné práce nebo zásahy, které by mohly ovlivnit její průběh a výsledek. Povoleno je pouze odstraňování úniků dotahováním závitových spojů a ucpávek armatur.

O zkoušce s kladným výsledkem se sepíše zápis. Je-li v průběhu zkoušky nebo bezprostředně po jejím skončení prováděna stejným pracovníkem výchozí revize, může být zápis o zkoušce součástí zprávy o výchozí revize zařízení.

Platnost tlakové zkoušky potrubí je 6 měsíců. Není-li do té doby plynovod uveden do provozu, musí být zkouška opakována. Opakovanou zkoušku je možno provádět na již zcela zasypaném potrubí. Před odevzdáním a převzetím musí být provedena výchozí revize.

Montáž plynového zařízení smí provádět pouze oprávněná firma s příslušným povolením. Svářečské práce mohou vykonávat pracovníci, kteří mají zkoušku dle ČSN EN 287-1 (05 0710 ), pájení měděných materiálu pouze zaměstnanci s úřední zkouškou páječů tenkostěnných trubek a výrobků podle TP 217 z roku 1997 České svářečské společnosti, svařování plynovodů a přípojek z polyetylenu s dokladem o zkoušce C-U/P podle TPG 927 04. Při montáži musí být dodržena prostorová norma ČSN 736005 pro křížení a souběh s podzemními sítěmi. Před započetím zemních prací nutno požádat správce sítí o jejich vytyčení. Po skončení montážních prací budou provedeny zkoušky a revize dle platných vyhlášek a ČSN. Investor bude seznámen s provozem, údržbou a bezpečnostním opatřením plynových zařízení.

- zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Návrh trasy STL plynovodu pro ZTV, respektuje prostorové uspořádání sítí v zastavěných a nezastavěných území, dle zpracovaného a schváleného územního plánu.

- u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Nová stavba.

C.2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a)  údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

Umístění stavby v katastru obce Peč, splňující podmínky pro stavbu plynovodu..

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

Ochranné pásmo dle §68 odst.3 zákona č.458/200 Sb. Činí u NTL a STL plynovodů a přípojek 1,0m na obě strany od půdorysu potrubí. Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenská zařízení. Rozsah bezpečnostních pásem dle §69 zákona č.458/2000 Sb.

Návrh trasy STL plynovodu, respektuje prostorové uspořádání inženýrských sítí v zastavěných a nezastavěných území dle normy ČSN 73 6005.

c)  uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

Výstavbou není dotčena žádná stavba pro bourací práce, bourací práce zahrnují pouze povrchy komunikací ( vozovky, chodníky). Ke kácení porostů dle souhrnné zprávy pro přípravu lokality.

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

Výstavbou RD budou vyjmuty dotčené pozemky z půdního fondu.

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku

Výstavbou plynovodu dojde k částečnému dopravnímu omezení na místních komunikací, vždy zachován jeden jízdní pruh, řešeno dopravním značením. Výstavbou plynovodu nedojde k přeložkám inženýrských sítí. Stavební objekt není napojen na zdroj vody.

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

Výkop pro uložení plynovodu bude šířky 40 cm, kryt bude odstraněn na šířku 50 cm. Výkop zajištěn pro odčerpání vod z výkopu čerpací soupravou. Přebytečná zemina nesmí být ukládána na místní komunikaci a bude odvážena dle dispozic OÚ Peč.

Potrubí bude ukládáno do pískového lože a obsypáno jemnozrnným pískem. Podsypová vrstva bude hluboká min. 10 cm, obsypová 10 cm po obou stranách potrubí a min. do výšky 20 cm nad potrubím. Výkop  zabezpečen položením žluté výstražné folie 30 cm nad plynovodem dle ČSN 736006, výkopiště bude zasypáno s mechanickým zhutněnín po 20 cm vrstvách a kryt bude upraven do původního stavu. Zásyp výkopu musí být proveden novým materiálem.

Původního výkopku může být použito pouze bude-li tento materiál odpovídat požadavkům na zásypový materiál (kromě obsypu a podsypu) se souhlasem investora, technického dozoru investora a zástupce dodavatele plynu.

C.3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

- popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

Provoz trvalý, spotřeba plynu dle odběru a provozu jednotlivých odběratelů.

- předpokládané kapacity provozu a výroby

Provoz trvalý, spotřeba plynu dle odběru a provozu jednotlivých odběratelů.

- popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů

Provoz plynovodu trvalý, plynovod pracuje automaticky s pravidelným dohledem, dle provozního řádu.

- návrh řešení dopravy v klidu

Při provozu plynovodu není doprava dotčena.

- odhad potřeby materiálů, surovin

Ke stanovení výše odběru zemního plynu pro navržený plynovod

Odběratelé pro ZTV					m3/hod

17 RD stavební parcely            	            		    	  35,5

Celkem 					               35,5

- řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod

Při provozu plynovodu nedochází ke vzniku odpadů.

- odhad potřeby vody a energií pro výrobu

Není řešeno.

- řešení ochrany ovzduší

Při provozu vlastního plynovodu nedojde k znečistění ovzduší.

- řešení ochrany proti hluku

Při provozu plynovodu nedojde k překročení limitů hluku.

- řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Při provozu plynovodu budou umístěny uzávěry HUP, regulátoru a plynoměru v uzavíratelných skříňkách.

C.4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1.řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Rozsah bezpečnostních pásem dle zák.č.458/2000 Sb.a následných změn a vyhlášek.

2.řešení evakuace osob a zvířat

Případná evakuace dle požárních směrnic  při požáru plynovodu.

3.navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek

Dle požární směrnice obce.

4.vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními

Navržený plynovod napojen na plynovod, jež je osazen příslušnými uzávěry na trase přívodu..

- řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

Přístupová komunikace musí mít trvale volnou šířku vozovky 3,0m.

- zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

Na skříních HUP musí být umístěny zřetelně viditelné varovné tabulky se značkou a nápisem, které upozorňují na zákaz kouření a manipulace s ohněm a nebezpečí výbuchu.

C.5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Po dobu stavby bude bezpečnost práce a ochrany zdraví zajišťovat dodavatel.  Stavební postupy budou v souladu s příslušnými předpisy, zejména co se týče vyznačení a zabezpečení výkopů, práce a používání stavebních strojů a nářadí.

Pro zajištění bezpečnosti provozu bude vypracován provozní a bezpečnostní řád pro provoz plynovodu. Stanovení revizních a technických prohlídek pro plynovod.

C.6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o inženýrské objekty - nesouvisející s řešením komunikace osob s omezenou možností pohybu. Neřeší se.

C.7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Realizace výše uvedených stavebních objektů stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz plynovodu a odběr u uživatelů pro vytápění, zlepší životní prostředí v dané lokalitě. K částečnému zhoršení životního prostředí může dojít pouze při výstavbě plynovodu s provozem stavební techniky. Tento stav je však pouze dočasný a nezpůsobí trvalou zátěž do budoucna.

- řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Objekty plynovodu nemají negativní vliv na ochranu přírody nebo vodních zdrojů.  Potrubí a zařízení slouží pro rozvod plynu, výrobky jsou certifikovány jako vodotěsné. Parametry a veškeré zkoušky budou doloženy ke kolaudaci. Z těchto důvodů nedojde k negativním vlivům na ochranu přírody a krajiny, povrchové a podzemní vody.

- návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Stanovení odstupových, případně bezpečnostních vzdáleností, vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových případně bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě je uvedeno požárně bezpečnostním řešení. Odstupové vzdálenosti vyhovují.

Ochranné pásmo dle §68 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. činí u NTL a STL plynovodů a přípojek 1,0m na obě strany od půdorysu potrubí. návrh trasy STL plynovodu, respektuje prostorové uspořádání inženýrských sítí v zastavěných a nezastavěných území dle normy ČSN 73 6005.

C.8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- povodně

Stavba se nenachází v záplavovém území.

- sesuvy půdy

Stavba se nenachází v území se sesuvem půdy.

- poddolování

Stavba se nenachází v území poddolování.

- seizmicita

Seizmicita se neřeší.

- radon

Vliv radonu se neřeší, zjišťování koncentrace radonu a ani žádná ochranná opatření není nutno v prostoru plynovodu.

- hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Realizace výše uvedených stavebních objektů stavby nebude mít negativní vliv na zvýšení hluku.

K částečnému zhoršení hlukové hladiny může dojít pouze při výstavbě s provozem stavební techniky. Tento stav je však pouze dočasný a nezpůsobí trvalou zátěž do budoucna.

C.9.  Civilní ochrana

- opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

Jedná se o inženýrské objekty - nesouvisející s řešením civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. Neřeší se.

- řešení zásad prevence závažných havárií

Pro zajištění bezpečnosti provozu nutno dodržovat provozní a bezpečnostní řád pro provozování plynovodu. Stanovení revizních a technických prohlídek pro plynovod a plynového  zařízení. Na skříních HUP musí být umístěny zřetelně viditelné varovné tabulky se značkou a nápisem, které upozorňují na zákaz kouření a manipulace s ohněm a nebezpečí výbuchu.

- zóny havarijního plánování

Dle provozního a bezpečnostního řádu pro  provoz plynovodu.

Zpracoval:			Jiří Černý

# VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Seznam :

D-01      	STL Plynovod – Celková situace  1 : 500

D-02		Podélný řez

D-03		Příčné řezy – uložení potrubí

D-04		Skříň HUP

D-05		Sestava skříňí Ei a HUP

D-06		Ukončení STL plynovodní přípojky ve skříni HUP