ZTV pro rodinné domky 			Obec Peč

Peč			Peč 62

Projekt pro provedení stavby			380 01 Dačice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.1

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ,

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

SO 301

KANALIZACE

Akce:		ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč„

Arch.č.: 	03024

Investor:    	Obec Peč, Peč čp.62, 380 01 Dačice

Vypracoval:	Jiří Černý

Autorizace:      	Ing. Martin Růžička CSc.

Datum:		srpen 2025

# ÚVODNÍ ÚDAJE

A.1  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.1.1  Ú d a j e    o    s t a v b ě

Název stavby :		ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „

Místo stavby :		Peč

pozemek pč. 1857/1, 580/20, 1626/1 a 1546/2

v katastrálním území Peč

Předmět PD :		PD pro provedení stavby

Zpracovaná dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. platné od 1.1.2018

Vzhledem k velikosti stavby budou práce prováděny dodavatelsky.

Zhotovitel stavby bude určen na základě výběrového řízení.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na severozápadním okraji obce Peč.

V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy.

jedná se o stavbu trvalou.

A.1.2  Ú d a j e    o    s t a v e b n í k o v i

Právnická osoba :	Obec Peč

Peč čp. 62, 380 01 Dačice

IČO: 004 77 320

A.1.3  Ú d a j e    o    z p r a c o v a t e l i    p r o j e k t o v é    d o k u m e n t a c e

Hlavní projektant :	Ing. Richard Tůma, Hostkovice čp. 35, 380 01 Dačice

IČ : 608 21 574

autorizovaný inženýr v ČKAIT pod č. 0101376 – obor IP00

Projektanti dílčích částí : 	Ing. Jiří Baštář, Hradišťko čp. 33, 380 01 Dačice

IČ : 735 43 888

Mobil : 777 946 232

E-mail: jirka.vic@centrum.cz

Projektant části:		Jiří Černý			ČKAIT: 0100849

Havlíčkovo nám.104/I

380 01 Dačice

Autorizace:        		Ing. Martin Růžička CSc.	ČKAIT: 0101401

Na Hradbách 35/I

377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 720 95 989,  tel. 604 171 171

e-mail: martin.ruzicka@alcedo-project.cz,martin.ruzicka@hotmail.cz

A.2  ČLENĚNÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY  A  TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Dokumentace pro provedení stavby pro soubor staveb - hlavní stavba kanalizace a vodovod, vedlejší stavba přípojky kanalizace a vodovodu. Pro umístění a povolení vedlejší stavby souboru kanalizační a vodovodní přípojky ve společném územním a stavebním řízení vydal příslušný stavební úřad závazné stanovisko.

SO 301 Kanalizace

SO 302 Vodovod

SO 303 Kan a vodo přípojky

### A 3  SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL

s e z n a m    p o z e m k ů    p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í    n a   k t e r ý c h   s e   s t a v b a   u m í s ť u j e   a   p r o v á d í

pozemky stavby : 		…	stav ke dni 07.09.2025

Pozemek :	parcelní číslo 1857/1

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2614 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/20

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1109 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/21

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/22

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/23

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/24

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1262 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/25

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1379 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/26

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1380 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/27

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1413 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/28

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1081 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/29

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1106 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/30

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1107 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/31

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	981 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/32

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/33

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1107 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/34

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1106 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/35

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1093 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 580/20

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2540 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		orná půda

Pozemek :	parcelní číslo 580/39

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1374 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		orná půda

Pozemek :	parcelní číslo 1546/2

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2741 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	ostatní plocha

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		komunikace

sousední a dotčené pozemky stavbou : 		…	stav ke dni 07.09.2025

parcelní číslo	vlastník pozemku

Pro pozemek p.č. 1857/1

580/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/39		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/40		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1546/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/27		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/35		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 1857/20

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 1857/21

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/22

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/23

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/24

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/25

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/26

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/27		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/27

580/8		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

580/15		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR

580/40		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

1858/7		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/28

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

665/1		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/29

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/30

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/31

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/32

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/33

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/34

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/35		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/35

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/3		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 580/20

1857/39		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

665/1		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 580/39

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

667/2		David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1546/2

St. 106		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

501/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

501/3		SJ Pavel Lajtkep a Jana Lajtkepová, Peč č.p. 84, 380 01 Peč

501/5		Jan Bartoň, Ponědraž č.p. 32, 379 01 Ponědraž

505/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

505/4		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

505/5		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

505/6		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

568/1		Jiří Havlík, Peč č.p. 80, 380 01 Peč

568/4		Karel Mácha, Peč č.p. 79, 380 01 Peč

568/5		SJ Josef Staník a Marie Staníková, Peč č.p. 78, 380 01 Peč

568/8		SJ Jiří Havlík a Ludmila Havlíková, Peč č.p. 80, 380 01 Peč

570/1		Ivan Lokes, Peč č.p. 81, 380 01 Peč

Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč

570/2		Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč

570/3		SJ František Mareš a Františka Marešová, Peč č.p. 76, 380 01 Peč

570/4		Miroslav Brtník, Peč č.p. 77, 380 01 Peč

570/7		SJ Ivan Lokes a Marie Lokesová, Peč č.p. 81, 380 01 Peč

572/4		SJ Jan Straka a Marie Straková, Peč č.p. 82, 380 01 Peč

572/5		SJ Emil Brtník a Dana Brtníková, Peč č.p. 83, 380 01 Peč

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

667/2		David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/3		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

580/4		Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice

Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč

580/17		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR

SJ Vlastimil Novák a Zdeňka Nováková, Peč č.p. 72, 380 01 Peč

SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice

580/18		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice

580/23		Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice

Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč

1545/9		Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice 7

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10,

370 10 České Budějovice 3

1625/1		Marta Trieblová, Peč č.p. 91, 380 01 Peč

1625/2		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1625/3		Michaela Zichová, Peč č.p. 90, 380 01 Peč

1625/4		Jaroslav Hron, Staré Město pod Landštejnem č.p. 2,

378 82 Staré Město pod Landštejnem

1625/5		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1625/6		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/6		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/7		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/8		Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, Na Piketě č.p. 535,

377 01 Jindřichův Hradec III

1852/1		SJ Martin Habr a Marie Habrová, Peč č.p. 120, 380 01

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1859		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

2234		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

Ochranné pásmo kanalizace

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy.

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ,TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Předmětem projektové dokumentace je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na severozápadním okraji obce Peč. V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy.

Projektová dokumentace řeší zřízení kanalizačního řadu pro napojení navržených 17-ti parcel. Rozsah řešeného území je dán platným územním plánem obce Peč. Lokalita se nachází v nezastavěné části zastavitelného území. Plocha řešeného území je 23480,00 m2. Pozemek stavby se nenachází v památkové zóně, v památkové rezervaci, v chráněném území ani v záplavovém území.

Převážná část předmětné plochy území je v současné době využívána pro zemědělské účely. Pozemními stavbami není území zastavěno.

Základní technické vybavení pro výstavbu rodinných domů je navrženo podle zpracovaného územního plánu pro obec Peč. Jednotlivé parcely pro výstavbu rodinných domků budou napojeny novými kanalizačními přípojkami z veřejného kanalizačního řádu, který bude do nově vzniklé ulice prodloužen v rámci  výstavby inženýrských sítí.

Kanalizace bude provedena z trub plastových.  Na kanalizaci budou osazeny typové betonové šachty a u dešťové kanalizace budou osazeny uliční vpusti. Součástí provedení řadů bude i provedení jednotlivých domovních přípojek splaškové a dešťové kanalizace.

Součástí kanalizace dešťové bude retenční průleh. Bezpečnostní přeliv dešťových vod bude sveden do stávající obecní jednotné kanalizace, napojeno na stávající šachtu Š1.

Vybudování inženýrských sítí bude sloužit pro zpřístupnění a napojení navrhovaných parcel pro bytovou výstavbu.

Plocha řešeného území /m2/:		        23480

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:	  	   17

Předpokládaný počet obyvatel /os/: 	  	  	   68

- základní  technické  ukazatele  stavby

Vybudování inženýrských sítí bude sloužit pro zpřístupnění a napojení navrhovaných parcel pro bytovou výstavbu.

SO 301 Kanalizace

Kan řad splašková kanalizace DN250 - délka /m/:	  	278

Kanalizace splašková - počet přípojek /ks/:	  	    	  17

Kanalizace splašková - délka přípojek /m/:	  		102

Kan řad dešťová kanalizace DN250 - délka /m/:		283

Kanalizace dešťová - počet přípojek /ks/:	  	    	  17

Kanalizace dešťová - délka přípojek /m/:	  		102

Na splaškové kanalizaci bude osazeno 8ks typových kanalizačních šachet z betonových prefabrikovaných skruží o průměru 1 m s monolitickým dnem. Šachty budou opatřeny litinovým poklopem.

Na dešťové kanalizaci bude osazeno 9 ks typových kanalizačních šachet z betonových prefabrikovaných skruží o průměru 1 m s monolitickým dnem. Šachty budou opatřeny litinovým poklopem. Do dešťové kanalizace bude napojeno 9ks uličních betonových vpustí opatřených litinovou mříží.

- Technické řešení

# c.1  Kanalizace splašková

Kanalizace je navržena pro sídliště, jako oddílná. V rámci výstavby inženýrských sítí jsou navrženy samostatné trasy splaškové kanalizace a deštové kanalizace.

Kanalizace splašková – kanalizace v sídlišti je navržena důsledně jako oddílná. Navrhovaná kanalizace splašková v prostoru sídliště bude napojena na stávající jednotný kanalizační řad na pozemku parc.č.1546/2 přes šachtu Š1. Tato stávající jednotná kanalizace Kanalizační řad napojen na stávající obecní ČOV.

Splaškové kanalizace je navržena z potrubí  PVC SN12, pro stokové sítě DN250, které bude uloženo do pažené rýhy na pískové lože tl. 15 cm a do výše 30 cm nad potrubí zasypáno (zhutněným) prohozeným výkopkem nebo pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku.

Výpočet množství splaškové odpadní vody pro navrhovanou lokalitu

Pro novou lokalitu 17 rodinných domů je počítáno s předpokládanou obsazeností 68 EO. Domy jsou určeny k celoročnímu trvalému bydlení:

• Celkový denní průtok odpadních spl. vod:	Q68 = 68  x 110 l /osobu den = 7480 l

• Celkový měsíční průtok odpadních spl. vod:	QM = Q68  x 30  = 224 m3

• Celkový roční průtok odpadních spl. vod:	QR  = QM  x 12 = 2692 m3

•  Průměrný průtok odpadních spl. vod		Qp = Q68 / 86 400 = 0,087 l.s-1

•  Průměrný maximální průtok hod odpadních spl.vod	QPmax = 0,11 (l.s-1)

Posouzení bilance pro ČOV:

Na základě konzultace s investorem, správcem ČOV a projektantem ČOV ohledně kapacity stávající ČOV  a odlehčovacích komor vyplývá, že kapacita ČOV a odlehčovacích komor je dostačující. Stávající byla upravena v ČOV 2006 a v roce 2022 byla rozšířena o odlehčovací komory.Z předložených podkladů „Provoozní řád ČOV Peč“ z r.2023 a projektů úprav ČOV z r.2006 a z.r.2022.

Základní údaje:

V následujících letech se změnila metodika výpočtu , posouzení na nový stav pro ČOV Peč zpracované podle ČSN 75 6402 ODST 5.4 této metodiky, viz níže.

Počet napojených obyvatel  					270

Počet obyvatel pro plánovanou zástavbu				  68

Celkem pro posouzení nového stavu osob na ČOV		338

Specifická spotřeba vody včetně vybavenosti (l/(obyv.d)		110

Monžství splaškových vod (m3/d)					37,4

Množství balastní vody (50%) (m3/d)				37,4

Součnitel max hod nerovnoměrnosti kh                                                          4,04

Přehled navrhovaných parametrů:

Průměrný denní bezdeštný průtok 	Q24 = 37,4 + 37,4 = 74,8 m3/d  (0,85 l/s)

Maximální denní bezdeštný průtok 	Qd = (37,4x1,5) + 37,4 = 93,5 m3/d (1,08 l/s)

Maximální hod. bezdeštný průtok 	Qmax = (37,4x1,5x4,04) + 37,4) : 24 = 11,00 m3/h (3,0 l/s)

Navržená kapacita čistírny, tj. bezdeštný přítok odpadních vod činí Qd=93,5m3/den

Qmax = 11,00 m3/h (3,0 l/s)

Maximální průtok za deště na ČOV Qmaxb=Qmax = 11,00 m3/h (3,0 l/s)

Přiváděné zatížení 15 kg BSK5 /d, 215mg/l, 300 EO50

Závěr posouzení ČOV

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že nárust EO je v rozsahu kapacity stávající ČOV, navýšení bude tak pokryto v této ČOV.

c.2   Deštová kanalizace

Kanalizace dešťová v navrženém sídlišti bude odvádět povrchové dešťové vody z veřejných ploch sídliště a z bezpečnostních přepadů dešťových zásaků na pozemcích budoucích rodinných domů.

Dešťová kanalizace odvádí vody z ploch komunikací, budou částečně zasakovány na travnatých plochách v prostoru navržené ulice. Zbytková dešťová voda bude svedena oddílnou dešťovou kanalizací do zasakovacího „suchého poldru“ na jihovýchodní straně lokality. Návrh vsaku dle hydrogeologické zprávy a výpočtu – viz výpočet níže.

Dešťové vody z plochy parcel rodinných domů budou jímány a zasakovány na pozemcích těchto domů. Suchý poldr je dimenzován na bezpečnostné přeliv od jednotlivých vsaků navrhovaných stavebních parcel, hydrogeologické zprávy – viz příloha. Retenční průleh je navržen o celkové ploše hladiny retence bude 370 m2, výška 0,25 m, celkový retenční objem projektovaný 92,5 m3 - vypočtený potřebný objem je 92,5 m3 - vyhovuje. Retenční objekt bude proveden jako kopaný průleh v rostlé zemině s krytem dna ze štěrku frakce 16/64, stěny budou provedeny jako šikmé oseté trávou. Retenční průleh bude opatřen šachtou s bezpečnostním přepadem (krytý mříží).  Řízený odtok bude řešen potrubím DN100 z této šachty záslepkou s otvorem DN36 (průměr otvoru stanoven na základě výpočtu projektanta, výpočet přiložen u zprávy, příloha 1), který zajištuje řízený odtok 2,0 l/s.  Vzhledem k nízké intenzitě dopravy v nové ulici bude dopad provozu na znečištění dešťových vod ze zpevněných ploch (vozovky) zanedbatelný a proto je na tyto vody pohlíženo, jako na vody čisté. Kanalizace bude provedena z potrubí PVC SN12. Potrubí trasy navrženy pro stokové sítě min. DN250 a napojeno do výše popsaného vsaku. Vlastní potrubí dešťové kanalizace bude uloženo do pažené rýhy na pískové lože tl. 15 cm a do výše 30 cm nad potrubí zasypáno (zhutněným) prohozeným výkopkem nebo pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku.  Kanalizace je navržena jako vodotěsná. Jako objektù na kanalizační síti bude použito typových vstupních kanalizačních šachet, z betonových prefabrikovaných skruží  průměr 1 m s monolitickým dnem.

Dešťové vody z travnatých ploch - tyto vody budou převážně povrchově zasakovány.  Pouze v období  tání  mùže dojít k částečnému odtoku na komunikaci a dále do deštové kanalizace.

Odvodnění komunikace je do nových uličních betonových vpustí s litinovou mříží. Vpustě jsou napojeny do nově budované dešťové kanalizace.

Komunikace a veřejné plochy

Dešťová kanalizace bude zaústěna přes sedimentační jímku do retenčního a zasakovacího objektu umístěného na pozemku parc.č.580/20. Bezpečnostní přepad z retenčního objektu je sveden do dešťové kanalizace, která je napojena na stávající jednotnou kanalizaci  obce.

Kanalizace bude provedena z potrubí PVC SN12. Potrubí trasy navrženy pro stokové sítě DN250 a napojeno do retenčního průlehu s přepadem do kanalizační sítě, objem vyhovuje viz přiložený výpočet HG posudku. Vlastní potrubí dešťové kanalizace bude uloženo do pažené rýhy na pískové lože tl. 15 cm a do výše 30 cm nad potrubí zasypáno (zhutněným) prohozeným výkopkem nebo pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku.  Kanalizace je navržena jako vodotěsná. Jako objektù na kanalizační síti bude použito typových vstupních kanalizačních šachet, z betonových prefabrikovaných skruží  průměr 1 m s monolitickým dnem.

Odvodnění komunikace je do nových uličních betonových vpustí s litinovou mříží. Vpustě jsou napojeny do nově budované dešťové kanalizace.

Likvidace srážkových vod v prostoru obslužné komunikace:

Srážkové vody z prostoru obslužné komunikace doporučuji likvidovat přednostně povrchovým způsobem vsakem do půdy a evapotranspirací (je možné likvidovat vody průběžně od místa vzniku formou průlehů apod.) s odvedením nezlikvidovaných vod do centrálního retenčně-vsakovacího objektu povrchového typu (suchý poldr apod.) vybaveného možností regulovaného odtoku ex-situ.

# Bilance dešťových vod:

Na jednotlivých pozemcích budoucích RD plocha odvodnění řešena přímo na pozemku jednotlivých parcel /viz popis níže), tyto plochy nejsou započteny do sítě dešťové kanalizace a tím do retence.

bilance dešťových vod (oblast Telč) :		            návrh déšť i 15 = 160 l/s/ha									            četnost výskytu h = 1

Odvodňované plochy

| č. plocha - typ; plocha/m2; odtok.součinitel; reduk.plocha/m2. 1.; zpevněná plocha / asfalt, bezesparý beton (0,8); 1665; 0,8; 1332,0. 2.; zpevněná plocha / dlažba s otevřenými spárami (0,5); 195; 0,5; 97,5. 3.. celkem; 1429,5. Pozn. Zatravněné plochy jsou vsakovány Množství dešťových vod Q = 1429,5 x 0,0160 l/m2 = 22,8 l/s Návrh retenční nádrže výpočet retenčního objemu proveden metodou hydrologické bilance dle TNV 75 9011 (reg.odtok). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

15 - Telč

## Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 1429,5 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| Q0 | 2,0 l.s-1 | regulovaný odtok |
| hd | 43,1 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 360 min | doba trvání srážky |
| Vvz | 92,5m3 | největší vypočtený retenční objem retenční nádrže (návrhový objem) |
| Tpr | 4,0 hod | doba prázdnění retenční nádrže – VYHOVUJE |

c.3   Závěr pro retenci a posouzení odtokových poměrů z navržené lokality:

- Dešťová kanalizace v navrženém sídlišti bude odvádět pouze povrchové dešťové vody z veřejných ploch sídliště a z bezpečnostních přepadů dešťových zásaků na pozemcích budoucích rodinných domů.

- Dešťové vody budou částečně zasakovány na travnatých plochách v prostoru navržené ulice. Zbytková dešťová voda bude svedena oddílnou dešťovou kanalizací do zasakovacího retenčního objektu na jihovýchodní straně lokality. Navržený objekt pro retenci o užitném objemu 92,5 m3 vyhovuje (viz výpočet výše).

- Maximální povolený odtok z přepadu zasakovacího objektu do jednotné veřejné kanalizace bude 2 l/s (požadavek správce kanalizace ). Regulovaný odtok 2 l/s zahrnut do výpočtu, technické řešení viz výkres podélný řez.

c.4 Likvidace srážkových vod v prostoru jednotlivých RD:

Srážkové vody ze střech RD budou zachycovány do retenčního objektu (nádrže)  možností využití vod pro potřeby provozu RD a dále budou zasakovány na pozemku stavby. Plocha vsaku bude a objem retence a vsaku bude stanoveno pro jednotlivé RD.

Srážkovou vodu z prostoru jednotlivých RD doporučuji v co nejvyšší míře retenovat a sekundárně využívat. Ze zpevněných ploch doporučuji likvidovat vodu přednostně vsakem na terén a evapotranspirací. Retence budou vybaveny přepady do dešťové kanalizace zaústěné do centrálního retenčně-vsakovacího objektu (suchý poldr apod) s možností dalšího regulovaného odtoku.

Při zvolené výši regulovaného odtoku dle TNV 75 9011 by celkový retenční objem bylo vhodné dimenzovat na Vvz > 100 m3. U každého RD doporučuji vypustitelný objem retence dimenzovat na min. 3,5 m3, na 17 RD se jedná o celkem cca 60 m3, na centrální retenční či retenčně-vsakovací objekt by takto zbývala potřebná retence Vvz > 40 m3.

Domovní kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky budou provedeny pouze ve veřejné části, soukromá část není součástí této stavby. Na trasu stoky budou v místech napojení kanalizačních přípojek osazeny odbočné kusy 250/150 mm. Konce přípojek PP 150 mm na hranicích pozemků RD budou ukončeny v revizní šachtě příslušné kanalizace.

Přípojky budou do trasy kanalizace napojeny v běžné trati pomocí odbočné tvarovky DN 250/150/45° mm a potřebných tvarovek; na odbočku stoky bude přípojka napojena pod úhlem 45° do horní třetiny, max. horní poloviny profilu stoky. Počet přípojek v trase je 17 ks.

Kanalizační přípojky budou uloženy do rýhy s provedeným štěrkopískovým ložem v tl.10cm, podmínky pro obsyp a zásyp jsou stejné jako pro trouby stoky. Trubní materiál je plnostěnné PVC/PP DN 150 mm s kruhovou tuhostí SN12.

- Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Kanalizace napojena - viz. popis výše.

- Vliv na povrchové vody

Kanalizace navržena jako vodotěsná.  Parametry a veškeré zkoušky budou doloženy ke kolaudaci. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy v nové ulici bude dopad provozu na znečištění dešťových vod ze zpevněných ploch (vozovky) zanedbatelný a proto je na tyto vody pohlíženo, jako na vody čisté. Z těchto důvodů nedojde k negativním vlivům na povrchové a podzemní vody.

f)  Zemní práce

Pro zemní práce se v maximální míře předpokládá použití mechanizace. V blízkosti křížení s podzemními trasami správců ostatních správců či vlastníků je nutné výkop provádět takovým způsobem s ručním odkopáním, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

Těžitelnost horniny je odhadnuta tomto poměru:

| třída těžitelnosti | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| procentní podíl | 10 | 35 | 40 | 15 |  |  |

Provádění výkopů:

Stěny výkopů se udrží krátkodobě svislé (max. 1 měsíc) bez zatížení za hranou výkopu max. 2,0 m. Výkopy hlubší a déletrvající je nutné provádět se stěnami ve sklonu 3:1. Ve výkopech ve svrchní písčité hlíně s úlomky kamenů a v kamenných sutích budou vypadávat ze stěn výkopů kameny. Rovněž tak ve výkopech ve skalním podloží budou při hloubení vypadávat úlomky horniny, která má deskovitou odlučnost.

Odhadované množství kubatury výkopu pro vodovodní řad je uvažováno, včetně objemu výkopku vodovodních přípojek, v množství cca 590 m3.

Před zahájením zemních prací (výkopu) je nutno nechat vytyčit všechna podzemní zařízení, která se v prostoru staveniště vyskytují, jejich správci či vlastníky. Po zjištění polohy podzemních zařízení budou vyznačeny půdorysné rozměry výkopu. V ploše, kde nebude provedena úprava terénu na základovou spáru veřejného prostoru, v celé ploše bude sejmut drn a ornice. Potom bude proveden výkop do potřebné hloubky, s potřebným spádem dna rýhy.

Potrubí bude převážně uloženo v nepažené rýze; při větší hloubce výkopu či době  otevření výkopu je nutné provést rýhu se šikmými stěnami se sklonem 3:1. Pažení rýhy bude provedeno, s ohledem na blízkost staveb či povrch trasy, ve staničení 0-85 m. Hutnění rýhy (lože, obsyp, zásyp) bude provedeno dle manuálu výrobce potrubí a dosahuje stupně 95% Standard Proctor. Hutnění pažené rýhy bude prováděno při postupném povytahování pažení.

Lože pod potrubí bude provedeno, s ohledem na uložení v rýze se dnem s ostrohrannými výstupy, štěrkopískové fr. 0-8 mm v tl. min. 10 cm. Lože bude urovnáno a řádně zhutněno. Potrubí bude na loži uloženo tak, aby dosedalo rovnoměrně. Hutnění rýhy (lože, obsyp, zásyp) musí dosáhnout stupně 95% Standard Proctor a bude provedeno zhutnitelným nestejnozrnným výkopkem s ostrohrannými částicemi do 200 mm. Hutnění nad trubkou může být prováděno až od tlouštky zásypu 30 cm. Nad potrubí bude umístěna výstražná fólie.

Pro konstrukční vrstvy zásypu se nesmí použít materiál zmrzlý či obsahující kusy ledu. Při kladení potrubí je potřeba dodržovat pokyny výrobců uvedené v technickém manuálu.

Konečná úprava stavbou dotčené plochy, po zásypu konstrukčních vrstev, bude provedena do úrovně potřebné provedení nových krycích konstrukcí (komunikace, chodník). Sejmutá ornice bude použita pro dokončovací práce v prostoru lokality stavby.

Výkopek bude ukládán podél trasy výkopu. Přebytečná část výkopku bude použita na pozemku lokality pro dorovnání a svahování či odvážena na skládku.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN  a vyhlášky ČUBP Sb.

g) požadavky na postup stavebních a montážních prací

Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí přímo na místě. Veškeré křížení a souběhy kanalizace s těmito sítěmi je nutno provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození, byla dodržena ČSN 736005, jejich ochranná pásma a podmínky správců těchto zařízení.

Křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi

Při soubězích a kříženích se sítěmi ostatních správců IS budou dodrženy odstupy požadované ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. V tabulce jsou uvedeny minimální odstupy při souběhu a křížení vodovodu s ostatními sítěmi, vyskytujícími se na stavbě.

|  | × el. kabel 1kV chrán./nechrán. | × plynovod do 0,4 MPa | × stokové sítě kanal.přípojky | × sdělovací kabely |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| souběh | 0,4 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,4 m |
| křížení | 0,2 / 0,4 m | 0,15 m | 0,1 m | 0,2 m |

h) požadavky na provoz zařízení

Z hlediska provozu výše uvedená zařízení a potrubní rozvody kanalizace nevyžadují zvláštní požadavky na provoz.

Předpokládá se jejich pravidelná kontrola cca 1 x za rok.

Dle zjištěných skutečností je možné tento interval upravit. V případě mimořádných událostí (např poruchy veřejných řadů apod.) bude provedena kontrola následně po těchto událostech.

Materiálové provedení bylo specifikováno v předchozích částech textové dokumentace.

i) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupů a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o inženýrské objekty - nesouvisející s řešením komunikace osob s omezenou možností pohybu. Neřeší se.

j) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Realizace výše uvedených stavebních objektů stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy v nové ulici bude dopad provozu na znečištění dešťových vod ze zpevněných ploch (vozovky) zanedbatelný a proto je na tyto vody pohlíženo, jako na vody čisté.

K částečnému zhoršení životního prostředí může dojít pouze při výstavbě s provozem stavební techniky. Tento stav je však pouze dočasný a nezpůsobí trvalou zátěž do budoucna.

Z hlediska bezpečnosti práce při realizaci bude postupováno dle obecných požadavků na výstavbu a dále dle dalších požadavkù popsaných v odstavci popisující postup stavebních a montážních prací.Tato část je řešena komplexně v souhrnné části projektové dokumerntace.

## ZÁVĚR :

Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce jednotlivých podzemních sítí o jejich přesné vytýčení, zákresy stávajících sítí v situaci nelze považovat za vytyčovací výkres.

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat příslušné normy, technologické a montážní předpisy výrobců, bezpečnostní předpisy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.	Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno projednat s projektantem.

Vypracoval“    Jiří Černý

Příloha 1

Výpočet průměru otvoru v regulovaného odtoku (l/s)