ZTV pro rodinné domky 			Obec Peč

Peč			Peč 62

Projekt pro provedení stavby 			380 01 Dačice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.1

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ,

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

SO 302

VODOVOD

Akce:		ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč„

Arch.č.: 	03024

Investor:    	Obec Peč, Peč čp.62, 380 01 Dačice

Vypracoval:	Jiří Černý

Autorizace:      	Ing. Martin Růžička CSc.

Datum:		srpen 2025

# ÚVODNÍ ÚDAJE

A.1  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.1.1  Ú d a j e    o    s t a v b ě

Název stavby :		ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „

Místo stavby :		Peč

pozemek pč. 1857/1, 580/20, 1626/1 a 1546/2

v katastrálním území Peč

Předmět PD :		PD pro provedení stavby

Zpracovaná dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. platné od 1.1.2018

Vzhledem k velikosti stavby budou práce prováděny dodavatelsky.

Zhotovitel stavby bude určen na základě výběrového řízení.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na severozápadním okraji obce Peč.

V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy.

jedná se o stavbu trvalou.

A.1.2  Ú d a j e    o    s t a v e b n í k o v i

Právnická osoba :	Obec Peč

Peč čp. 62, 380 01 Dačice

IČO: 004 77 320

A.1.3  Ú d a j e    o    z p r a c o v a t e l i    p r o j e k t o v é    d o k u m e n t a c e

Hlavní projektant :	Ing. Richard Tůma, Hostkovice čp. 35, 380 01 Dačice

IČ : 608 21 574

autorizovaný inženýr v ČKAIT pod č. 0101376 – obor IP00

Projektanti dílčích částí : 	Ing. Jiří Baštář, Hradišťko čp. 33, 380 01 Dačice

IČ : 735 43 888

Mobil : 777 946 232

E-mail: jirka.vic@centrum.cz

Projektant části:		Jiří Černý			ČKAIT: 0100849

Havlíčkovo nám.104/I

380 01 Dačice

E-mail: cerny.projekt@seznam.cz   tel.731556608

Autorizace:        		Ing. Martin Růžička CSc.	ČKAIT: 0101401

Na Hradbách 35/I

377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 720 95 989,  tel. 604 171 171

e-mail: martin.ruzicka@alcedo-project.cz,martin.ruzicka@hotmail.cz

A.2  ČLENĚNÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY  A  TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Dokumentace pro provedení stavby pro soubor staveb - hlavní stavba kanalizace a vodovod, vedlejší stavba přípojky kanalizace a vodovodu. Pro umístění a povolení vedlejší stavby souboru kanalizační a vodovodní přípojky ve společném územním a stavebním řízení vydá příslušný stavební úřad závazné stanovisko.

SO 301 Kanalizace

SO 302 Vodovod

SO 303 Kan a vodo přípojky

### A 3. SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL

s e z n a m    p o z e m k ů    p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í    n a   k t e r ý c h   s e   s t a v b a   u m í s ť u j e   a   p r o v á d í

pozemky stavby : 		…	stav ke dni 07.09.2025

Pozemek :	parcelní číslo 1857/1

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2614 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/20

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1109 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/21

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/22

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/23

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/24

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1262 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/25

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1379 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/26

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1380 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/27

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1413 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/28

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1081 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/29

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1106 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/30

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1107 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/31

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	981 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/32

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1211 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/33

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1107 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/34

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1106 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 1857/35

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1093 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		zemědělská půda

Pozemek :	parcelní číslo 580/20

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2540 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		orná půda

Pozemek :	parcelní číslo 580/39

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	1374 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	orná půda

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		orná půda

Pozemek :	parcelní číslo 1546/2

List vlastnictví :	číslo 10001

Výměra :	2741 m2

Katastr. území :	Peč – 718 726

Typ parcely :	parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku 	ostatní plocha

Vlastník :	Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Využití :		komunikace

sousední a dotčené pozemky stavbou : 		…	stav ke dni 07.09.2025

parcelní číslo	vlastník pozemku

Pro pozemek p.č. 1857/1

580/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/39		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/40		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1546/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/27		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/35		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 1857/20

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 1857/21

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/22

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/21		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/23

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/22		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/24

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/2		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

1857/23		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/25

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/24		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/26

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/25		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/27		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/27

580/8		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

580/15		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR

580/40		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/26		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1858/5		SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč

1858/7		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/28

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

665/1		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/29

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/30

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/29		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/31

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/30		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/32

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/31		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/36		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/33

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/32		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/34

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/33		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/35		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1857/35

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/3		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/34		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

2233		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

Pro pozemek p.č. 580/20

1857/39		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

665/1		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

665/2		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1857/28		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 580/39

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

667/2		David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

Pro pozemek p.č. 1546/2

St. 106		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

501/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

501/3		SJ Pavel Lajtkep a Jana Lajtkepová, Peč č.p. 84, 380 01 Peč

501/5		Jan Bartoň, Ponědraž č.p. 32, 379 01 Ponědraž

505/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

505/4		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

505/5		Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč

505/6		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

568/1		Jiří Havlík, Peč č.p. 80, 380 01 Peč

568/4		Karel Mácha, Peč č.p. 79, 380 01 Peč

568/5		SJ Josef Staník a Marie Staníková, Peč č.p. 78, 380 01 Peč

568/8		SJ Jiří Havlík a Ludmila Havlíková, Peč č.p. 80, 380 01 Peč

570/1		Ivan Lokes, Peč č.p. 81, 380 01 Peč

Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč

570/2		Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč

570/3		SJ František Mareš a Františka Marešová, Peč č.p. 76, 380 01 Peč

570/4		Miroslav Brtník, Peč č.p. 77, 380 01 Peč

570/7		SJ Ivan Lokes a Marie Lokesová, Peč č.p. 81, 380 01 Peč

572/4		SJ Jan Straka a Marie Straková, Peč č.p. 82, 380 01 Peč

572/5		SJ Emil Brtník a Dana Brtníková, Peč č.p. 83, 380 01 Peč

1857/20		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

667/1		SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov

667/2		David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč

580/3		Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov

580/4		Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice

Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč

580/17		Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč

Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR

SJ Vlastimil Novák a Zdeňka Nováková, Peč č.p. 72, 380 01 Peč

SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice

580/18		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice

580/23		Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice

Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč

1545/9		Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice 7

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10,

370 10 České Budějovice 3

1625/1		Marta Trieblová, Peč č.p. 91, 380 01 Peč

1625/2		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1625/3		Michaela Zichová, Peč č.p. 90, 380 01 Peč

1625/4		Jaroslav Hron, Staré Město pod Landštejnem č.p. 2,

378 82 Staré Město pod Landštejnem

1625/5		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1625/6		CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov

1626/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/2		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/6		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/7		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1626/8		Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, Na Piketě č.p. 535,

377 01 Jindřichův Hradec III

1852/1		SJ Martin Habr a Marie Habrová, Peč č.p. 120, 380 01

1857/1		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

1859		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

2234		Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01

Ochranné pásmo vodovodu

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy.

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ,TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Předmětem projektové dokumentace je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na severozápadním okraji obce Peč. V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy.

Projektová dokumentace řeší zřízení vodovodního řadu pro napojení navržených 17-ti parcel. Rozsah řešeného území je dán platným územním plánem obce Peč. Lokalita se nachází v nezastavěné části zastavitelného území. Plocha řešeného území je 23480,00 m2. Pozemek stavby se nenachází v památkové zóně, v památkové rezervaci, v chráněném území ani v záplavovém území.

Převážná část předmětné plochy území je v současné době využívána pro zemědělské účely. Pozemními stavbami není území zastavěno.

Základní technické vybavení pro výstavbu rodinných domů je navrženo podle zpracovaného územního plánu pro obec Peč. Jednotlivé parcely pro výstavbu rodinných domků budou napojeny novými vodovodními přípojkami z veřejného vodovodního řádu, který bude do nově vzniklé ulice prodloužen v rámci  výstavby inženýrských sítí.

- Technické řešení

Vodovod

Stavba je situována pro vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů se nachází na severozápadním okraji obce Peč. V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy. Toto nově řešené území pro výstavbu rodinných domků bude zásobováno pitnou vodou prodloužením vodovodního řádu z obce Peč. Jednotlivé rodinné domky budou napojeny příslušnou vodovodní přípojkou 17 ks, PE 32, která bude ukončena na hranici pozemku jednotlivých stavebních parcel ve vodoměrné šachtě. Potrubí vodovodu, hlavní trasa, tlakové potrubí PE 100 RC D 90, DN18 /SDR17, bude uloženo v nezámrzné hloubce do pažené rýhy na pískové lože tl.10 cm. Do výše 30 cm nad potrubí zasypáno pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku.

Na trase nového řadu budou osazeny dva hydranty DN80, jeden osazen na konci trasy  pro odvzdušnění a v nejnižším místě pro odvodnění řadu. Měření spotřeby vody řešeno v rámci výstavby jednotlivých domů.

Základní  technické  ukazatele  stavby

Vybudování inženýrských sítí bude sloužit pro zpřístupnění a napojení navrhovaných parcel pro bytovou výstavbu.

Plocha řešeného území /m2/:		        		23480

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:	  	   17

Předpokládaný počet obyvatel /os/: 	  	  	   68

SO 302 Vodovod

Vodovodní řad - délka /m/:			  	277

Vodovod – počet přípojek /ks/:	  	    	  17

Vodovod – délka přípojek /m/:	  		102

Přehled nejdůležitějších podkladů, norem a předpisů

Technické normy a a právní předpisy související s výstavbou vodovodu :

ČSN 73 6510 - Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6532 - Vodní hospodářství. Názvosloví v hydrogeologii

ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí

TNV 75 5402 – Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 75 5408 – Bloky vodovodních potrubí

ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911 / ČSN EN 805 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 7111 - Pitná voda

ČSN 01 3469 – Výkresy inž. staveb. Výkresy hydrotechn. a hydroenerg. staveb. Stavební část

ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ON 01 3471 – dtto. Technologická část

ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádám sítí technického vybavení

ČSN 73 3050 – Zemní práce

ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů  a vegetačních ploch při stavebních pracích

TN SVB ČR 01-2004 – Obyčejný a vodostavební beton

ČSN EN 13670 (73 2400) – Provádění betonových konstrukcí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění

Zákon č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění vyhl. č 367/2005

Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., provádí zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění

Vyhláška MMR č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění

Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 195/2003 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb., voda pitná a teplá, individuální a skupinové zásobování

Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 501/2006, Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

Vyhláška MZe a MŽP č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhl. 7/2007 Sb.

Bezpečnost při užívání stavby

Vodovod je stavbou podzemní, s minimem povrchových znaků. Návrh je proveden dle standardů těchto staveb a z materiálů, které vyhovují danému účelu a prostředí.

Vodovodní potrubí při uložení dna potrubí do hloubky do 2,5 m má stanoveno ochranné pásmo 1,5 m od okraje potrubí na obě strany, při větší hloubce uložení se ochranné pásmo rozšiřuje o 1 m na obě strany. Toto ochranné pásmo zajišťuje respektování podzemního vedení při případných následných zemních pracích v okolí jeho trasy.

Provozování stavby vodovodu bude podléhat podmínkám provozního řádu vodovodu obce, tzn. bude prováděna pravidelná údržba včetně pravidelných kontrol jakosti vody, odkalování řadů atd. Tyto činnosti budou provádět pracovníci správce vodovodu dle interního harmonogramu. Obecně při užívání musí provozovatel dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy a nařízení, při dodržování všech pokynů a předpisů všeobecně platných pro BOZ.

Zásady požárně bezpečnostního řešení

Samotná stavba je bez požárního rizika.

Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba svým podzemním charakterem nemá negativní vliv na okolní pozemky či stavby. Stavba je stavbou vodotěsnou a bude provedena z materiálů s dlouhodobou životností. Pro tento typ stavby není nutné provádět opatření pro ochranu ovzduší. Prostor stavby bude při provádění řádně zabezpečen dle požadavků příslušných norem a bezpečnostních předpisů.

Stavba nemá negativní vliv na okolní prostředí (např. vibrace, hlučnost a pod.).

Pracovníci při stavbě musí být vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami a prostředky a dodržovat související bezpečnostní předpisy. Při stavbě je též třeba dodržovat požadavky, rozhodnutí a závazné posudky orgánů státní správy.

Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb. ze dne 31.7. 1990, vyhl. č. 22/1989 Sb. ČBÚ ze dne 29.12.1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů a norem, především vyhl. č. 14/2000 Sb. a NV č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, podle skupiny norem Pracovní a osobní ochrana v rozsahu jejich využitelnosti a zejména podle ČSN 83 2003 Pracovní ochrana, pracovní procesy, Obecné bezpečnostní požadavky a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádření doložených k povolení stavby, aby nedošlo k ohrožení a újmě pracovníků ani jiných osob.

Při provádění prací bude okolní terén udržován v bezpečném stavu, hranice stavby a výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu osob. Pro provádění stavby budou stanoveny např. prostory pro odstavování mechanizace, technické požadavky pro používanou mechanizaci, zásady činností při mimořádných událostech apod.

Upozornění

Projektant upozorňuje na skutečnost, že informace o inženýrských sítích jsou pouze informativní s tím, že nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Při výkopech je třeba postupovat s maximální opatrností a před zahájením zemních prací nechat vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci a toto vytyčení v terénu od pracovníka správce převzít a vyhotovit předávací protokol. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních sítí je nutné provádět ručně. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů a norem a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených k povolení stavby,je nutno respektovat ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci v nich. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Základní požadavky kladené na provádění stavby s ohledem na bezpečnost a vznik MU

- Stavební práce budou prováděny firmou se zkušenostmi z obdobných staveb. Důležitá je spolupráce se stavebním dozorem, tj. autorizovanou osobou v oboru vodní hospodářství.

- Stavba bude provedena jako jeden celek bez nežádoucích prodlev a v nutně dobré kvalitě provedení stavebních prací.

- Výkopek bude umístěn tak, aby nemohlo dojít k případnému smíchání oddělené kulturní vrstvy a výkopku, budou podél rýhy uskladněny odděleně.

- V případě úniku ropných a jiných nebezpečných látek v prostoru stavby musí být kontaminovaná zemina odbagrována a odvezena na likvidaci specializovanou firmou s akreditací na likvidaci nebezpečného odpadu na k tomuto účelu provozovanou skládku. Při havárii se musí minimalizovat nebezpečí průsaku těchto látek do podzemních vod. Tato činnost bude koordinována s odborem životního prostř.příslušného pracoviště státní správy.

- Případný únik ropných látek do recipientu musí být okamžitě nahlášen do systému IZS, resp. HZS (Hasičskému záchrannému sboru). Tento sbor je vybaven a proškolen pro likvidaci následků podobných havárií. Do příjezdu jednotky musí pracovníci dodavatele dostupnými prostředky a dle místní situace minimalizovat rozsah havárie v místě havárie.

- Všichni pracovníci dodavatele budou řádně proškoleni, mj. pro případ havárie či poruchy stavebního mechanismu (únik ropných a jiných nebezpečných látek na okolní terén).

- Důležitá telefonní čísla

| Policie ČR | 158 |
| --- | --- |
| HZS – Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Záchranná služba | 155 |
| Městský úřad Dačice, ústředna | 384 401 211 |
| Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí (vedoucí) | 384 401 241 |
| Povodí Moravy, s. p., pracoviště Brno (správce povodí) | 541 637 297 |

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba je provedena z nekorodujících materiálů s určením pro provoz v daném prostředí; všechny prvky jsou voleny tak, aby požadavku dlouhodobé trvanlivosti vyhovovaly a nepodléhaly vlivu okolního prostředí či agresivnímu prostředí (např. pH vody). Potrubí je navrženo plastové s dlouhodobou životností a je určeno pro uložení do země.

Pro všechny prvky (potrubí, armatury ap.), které přijdou do styku s pitnou vodou, musí být doloženy atesty pro tento druh použití. Stavba není prováděna v území s vyhlášeným záplavovým územím, protipovodňová opatření není nutné pro stavbu řešit. Vliv poddolování v lokalitě není. Žádné další negativní vlivy (radon, metan, seizmicita, bludné proudy, hluk) nejsou známy. Nejedná se o stavbu s trvalou přítomností osob.

- Kapacitní údaje

Zhodnocení tlakových poměrů vodovodu bylo provedeno na základě údajů o výškách veřejného vodovodu a nejnižším odběrným místem nového úseku. Výškově je zástavba lokality uvažována max. do 2. nadzemního podlaží (podkroví), převažuje typ jednopodlažních domů.

Výpočet potřeby vody pro navrhovanou lokalitu

Pro novou lokalitu 17 rodinných domů je počítáno s předpokládanou obsazeností 68 EO. Domy jsou určeny k celoročnímu trvalému bydlení.

Bilance spotřeby vody :

Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.):

počet stálých obyvatel:				68 os.

potřeba vody na 1 obyvatele:		     		35+1 m3/rok

Roční spotřeba vody

Qr = Qo x 36 = 67 x 36 = 2 448 m3/rok = 6,7 m3/den = 0,28  m3/hod

Max. hodin. spotřeba

max. hod. potřeba vody	6700 l/den / 24 × 1,5	= 418 l/hod = 0,11 l/s

Qhmax = 0,11 l/s

Vodovod - zajištění potřebného množství požární vody (dle požárního řádu obce) je zajištěno čerpáním z rybníka na návsi a jako pomocný zdroj je možno využít podzemní hydrant na nově budovaném vodovodním řadu.

Návrh zdrojů požární vody

Výpočet vlivu potřeby vody pro 17 RD

Výpočet dokládá potřebu vody pro novou lokalitu s ohledem na potřebu celého obecního vodovodu a posuzuje kapacitu vodovodu Peč.

Ze srovnání údajů vyplývá, že vydatnost vodovodu v obci je několikanásobně vyšší než potřeba i po navýšení a lze konstatovat, že kapacitně nová lokalita může být napojena na veřejný vodovod.

Posouzení tlakových poměrů vodovodu

délka posuzovaného úseku			277 m

vodovodní potrubí				PE 100  RC 90 / PN16 / SDR17

Na základě vyjádření správce vodovodu je v řadu dostatečný tlak cca 0,20 MPa plně vyhovující pro zásobování vodou navržené lokality. ČSN 75 2401 požaduje minimální hydrodynamický tlak v síti v zástavbě do dvou nadzemních podlaží v místě napojení min.0,15MPa, hydrostatický tlak min. 0,25 MPa.

- Stavebně konstrukční řešení

Stávající stav zásobování vodou v obci

Obec Peč má v majetku veřejný vodovod, který zajišťuje dodávku pitné vody pro obec ze své sítě.

Návrh řešení a zhodnocení staveniště

Stavba je situována na severozápadním okraji zastavěného území obce Peč. Na stávající zástavbu rodinných domů navržená zástavba naváže. Rozsah řešeného území je dán platným územním plánem pro obec Peč. Lokalita se nachází v nezastavěné části zastavitelného území. Plocha řešeného území je  23480,00 m2.

Předmětná plocha území je v současné době využívána pro zemědělské účely a částečně jako veřejná zeleň. Pozemními stavbami není území zastavěno.

Nově řešené území pro výstavbu rodinných domků bude zásobováno pitnou vodou prodloužením vodovodního řádu z obce Peč. Jednotlivé rodinné domky budou napojeny příslušnou vodovodní přípojkou, PE 32, která bude ukončena na hranici pozemku jednotlivých stavebních parcel. Potrubí vodovodu, hlavní trasa, tlakové potrubí PE 100 RC D 90, bude uloženo v nezámrzné hloubce do pažené rýhy na pískové lože tl. 10 cm. Do výše 30 cm nad potrubí zasypáno pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku. Na trase nového řadu osazeny dva hydranty DN80, v nejnižším místě pro odkalení a na konci trasy pro odvzdušnění. Měření spotřeby vody řešeno v rámci výstavby jednotlivých domů.

Při křížení a souběhu navržené trasy se stávajícími podzemními sítěmi a vedeními budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné (souběh) a svislé vzdálenosti (křížení) mezi vnějšími povrchy vedení v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Podklady návrhu

Pro potřeby návrhu byly zajištěny a získány všechny projektantovi dostupné podklady, ať již technické, dokumentační či mapové povahy. Na základě zjištěných údajů bylo navrženo technické řešení stavby.

Celé území stavby bylo tachymetricky zaměřeno ve třídě přesnosti 3. Výsledná účelová mapa 1:500 byla použita jako podklad návrhu. Měření byla provedena v souřadnicovém systému S-JTSK; vytyčení stavby je v situačních výkresech umožněno ze zde uvedených souřadnic lomových bodů. Vytyčení trasy vodovodu bude provedeno geodeticky ze souřadnic.

Výškově byla měření provedena v systému baltský po vyrovnání (Bpv). V tomto prostoru není veden žádný nivelační pořad a proto pro potřeby stavby v rámci vytyčení trasy budou z dostupných zaměření situace zřízeny výškové body (dočasná stabilizace, příp. vhodné pevné body polohopisu).

Návrh byl prováděn při koordinaci se zhotoviteli ostatních SO projektu. Hlavní vstupní podklady jsou tyto:

1)    obec Peč - Územní plán

2)    katastrální mapa (Geoportál ČÚZK)

3)    informace o parcelách (Geoportál ČÚZK)

4)    předprojektové zaměření

5)    Peč – účelová mapa celé obce 1:

6)    předprojektové doplňující zaměření zájmového území a místní šetření zhotovitelem PD

7)    vyjádření správců inženýrských sítí

8)    příslušné předpisy a normy, typové podklady

Postup prací

V celé trase stavby budou vytyčeny podzemní sítě všech správců a vlastníků a prokazatelně dodavatelem stavby převzaty (zápis do stavebního deníku).

Napojení řadu bude provedeno u hydrantu v koncovém místě stávajícího vodovodu na potrubí PE 90 mm. Ve vytyčené trase bude vodovodní potrubí ukládáno do pažené rýhy (stan.0,0 – 85,0 m), dále v prostoru lokality do zářezu či nepažené rýhy.

Výkopové práce budou provedeny odbornou, potřebnou technikou vybavenou firmou. Pracovník této firmy bude po domluvě přizván na stavbu a na místě se zhotovitelem dojedná přípravu výkopu pro práce i s ohledem na půdní profil ve výkopu.

V lokalitě zástavby bude pláň v celé ploše upravena do výšky základové spáry konstrukce MK (tj. -50 cm od navrhované nivelety upraveného povrchu) již před výstavbou vodovodu a je zde nutná při výstavbě koordinace při pokládce jednotlivých sítí (vodovod, oddílná kanalizace, elektro nn, rozvod HDPE internet, veřejné osvětlení, místní rozhlas). Zásyp vodovodu bude proveden po úroveň pláně potřebnou při pracích na konstrukci místní komunikace.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika a nevyžaduje zpracování PBŘ.

Technika prostředí staveb

Bez obsazení.

Dokumentace technických zařízení

Vodovodní řad

Vodovodní řad je navržen z plastového potrubí PE 100RC 90×5,4 mm SDR17 (PN10) v celkové délce 277,0 m.

Na trase řadu bude osazen hydrant v počtu 1ks u konce řadu jako podzemní hydrant, odvzdušnění potrubí.  Označení umístění povrchového znaku bude na plotě RD osazena orientační tabulka, popř. na příslušném sloupku.

Z vodovodního řadu budou napojeny všechny nemovitosti v lokalitě, domovní uzávěry vodovodních přípojek jsou součástí stavby vodovodu. Uložení potrubí vodovodu je navrženo v nezámrzné hloubce.

Trasa pod MK

Trasa vodovodního řadu bude v místě křížení s ostatními sítěmi uložena do chráničky. Vlastní chráničky budou provedeny odbornou firmou s příslušným vybavením. Na místě samém bude pracovníkem firmy vyhodnocen, s ohledem na půdní podmínky ve výkopu, způsob provedení spolu s materiálem chrániček. Potrubí bude v chráničce vystředěno pomocí distančních kluzných objímek, konce chrániček budou zabezpečeny manžetami z EPDM proti vniknutí nečistot.

Křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi

Při soubězích a kříženích se sítěmi ostatních správců IS budou dodrženy odstupy požadované ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. V tabulce jsou uvedeny minimální odstupy při souběhu a křížení vodovodu s ostatními sítěmi, vyskytujícími se na stavbě.

|  | × el. kabel 1kV chrán./nechrán. | × plynovod do 0,4 MPa | × stokové sítě kanal.přípojky | × sdělovací kabely |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| souběh | 0,4 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,4 m |
| křížení | 0,2 / 0,4 m | 0,15 m | 0,1 m | 0,2 m |

e)  Zemní práce

Pro zemní práce se v maximální míře předpokládá použití mechanizace. V blízkosti křížení s podzemními trasami správců ostatních správců či vlastníků je nutné výkop provádět takovým způsobem s ručním odkopáním, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

Těžitelnost horniny je odhadnuta tomto poměru:

| třída těžitelnosti | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| procentní podíl | 10 | 35 | 40 | 15 |  |  |

Provádění výkopů:

Stěny výkopů se udrží krátkodobě svislé (max. 1 měsíc) bez zatížení za hranou výkopu max. 2,0 m. Výkopy hlubší a déletrvající je nutné provádět se stěnami ve sklonu 3:1. Ve výkopech ve svrchní písčité hlíně s úlomky kamenů a v kamenných sutích budou vypadávat ze stěn výkopů kameny. Rovněž tak ve výkopech ve skalním podloží budou při hloubení vypadávat úlomky horniny, která má deskovitou odlučnost.

Odhadované množství kubatury výkopu pro vodovodní řad je uvažováno, včetně objemu výkopku vodovodních přípojek, v množství cca 590 m3.

Před zahájením zemních prací (výkopu) je nutno nechat vytyčit všechna podzemní zařízení, která se v prostoru staveniště vyskytují, jejich správci či vlastníky. Po zjištění polohy podzemních zařízení budou vyznačeny půdorysné rozměry výkopu. V ploše, kde nebude provedena úprava terénu na základovou spáru veřejného prostoru, v celé ploše bude sejmut drn a ornice. Potom bude proveden výkop do potřebné hloubky, s potřebným spádem dna rýhy.

Potrubí bude převážně uloženo v nepažené rýze; při větší hloubce výkopu či době  otevření výkopu je nutné provést rýhu se šikmými stěnami se sklonem 3:1. Pažení rýhy bude provedeno, s ohledem na blízkost staveb či povrch trasy, ve staničení 0-85 m. Hutnění rýhy (lože, obsyp, zásyp) bude provedeno dle manuálu výrobce potrubí a dosahuje stupně 95% Standard Proctor. Hutnění pažené rýhy bude prováděno při postupném povytahování pažení.

Lože pod potrubí bude provedeno, s ohledem na uložení v rýze se dnem s ostrohrannými výstupy, štěrkopískové fr. 0-8 mm v tl. min. 10 cm. Lože bude urovnáno a řádně zhutněno.

Potrubí bude na loži uloženo tak, aby dosedalo rovnoměrně. Hutnění rýhy (lože, obsyp, zásyp) musí dosáhnout stupně 95% Standard Proctor a bude provedeno zhutnitelným nestejnozrnným výkopkem s ostrohrannými částicemi do 200 mm. Hutnění nad trubkou může být prováděno až od tlouštky zásypu 30 cm. Nad potrubí bude umístěna výstražná fólie.

Pro konstrukční vrstvy zásypu se nesmí použít materiál zmrzlý či obsahující kusy ledu. Při kladení potrubí je potřeba dodržovat pokyny výrobců uvedené v technickém manuálu.

Konečná úprava stavbou dotčené plochy, po zásypu konstrukčních vrstev, bude provedena do úrovně potřebné provedení nových krycích konstrukcí (komunikace, chodník). Sejmutá ornice bude použita pro dokončovací práce v prostoru lokality stavby.

Výkopek bude ukládán podél trasy výkopu. Přebytečná část výkopku bude použita na pozemku lokality pro dorovnání a svahování či odvážena na skládku.

vliv na povrchové vody

Vodovod navržen jako vodotěsný. Parametry a veškeré zkoušky budou doloženy ke kolaudaci. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy v nové ulici bude dopad provozu na znečištění dešťových vod ze zpevněných ploch (vozovky) zanedbatelný a proto je na tyto vody pohlíženo, jako na vody čisté. Z těchto důvodů nedojde k negativním vlivům na povrchové a podzemní vody.

f)  Provádění vodovodu

Návrh vodovodu předpokládá použití standardních materiálů, běžně používaných pro tento druh staveb. Pro stavbu vodovodu bude použit plastový trubní materiál se zvýšenou ochranou proti prasknutí  a tvarovky litinové s dlouhodobou životností. Na trase v jejím nejnižším místě je umístěn hydrantový kalosvod pro potřeby odkalení nového úseku vodovodu.

Trubní trasa

Trasa je navržena z plastového dvouvrstvého PE 100RC potrubí. Tento materiál typu RC, který zvyšuje odolnost trubky proti poškození, umožňuje provádět obsyp a zásyp potrubí původním výkopkem s ostrohrannými částicemi do 200 mm. Minimálně 20 cm nad potrubí bude umístěna výstražná PE folie v celé délce trasy.

Použité potrubí a armatury musí splňovat uvedenou tlakovou řadu, vlastnosti a vhodnost materiálu pro daný účel doložený atestem státního orgánu.

Lomy na trase potrubí

Lomy budou prováděny vzhledem k použitému potrubí pomocí mírných oblouků či, v případě ostřejších lomů, pomocí tvarovek. Mírný oblouk na potrubí lze použít při změně směru nebo při kopírování terénu. Práce s plastovým potrubím by měly být prováděny při teplotě nad 5°C, při nižší teplotě se výrazně zvyšuje nebezpečí prasknutí či přelomení trubky. Oblouky na potrubí přípojek lze provádět, ale musí dle pokynů výrobce splňovat minimální poloměr oblouku při dané teplotě vzduchu podle následujícího vztahu:

| Teplota | 20°C | 10°C | 0°C |
| --- | --- | --- | --- |
| Poloměr oblouku R | 20 × D | 35 × D | 50 × D |
| PE 90 mm | 1,80 m | 3,15 m | 4,50 m |

Spojování potrubí

Trubní materiál bude ve volné trase na spojích svařován na tupo; svařování může provádět pouze pracovník, který má platný svářečský průkaz. Po svaření konců trubky se provede upevnění signalizačního vodiče po 1, max 1,5 m. Spojování trub ve spojích je přesně uvedeno v technickém manuálu všech výrobců.

Vyhledávací vodič

K potrubí bude připevněn vyhledávací vodič CY 1,5 mm2, který bude vyveden k povrchu pro potřeby vyhledání (konec trasy, kalník, vodovodní přípojky) a trvale upevněn na kovové součásti výstupů. Spoje vodičů budou provedeny jako nerozebíratelné speciálními lisovacími kabelovými spojkami určené pro uložení v zemi. Před zásypem je vždy nutné provést kontrolu funkčnosti vodiče.

Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo na urovnané a zhutněné lože z výkopku v tl. min. 10 cm ze štěrkopísku. Obsyp do výše 30 cm nade dřík trubky bude proveden výkopkem s částicemi do 200 mm, zásyp výkopkem bez omezení zrnitosti. S ohledem na předpokládaný výskyt hornin tř. 5-7 je nutné lože pod potrubím provést řádně a zamezit výskytu nežádoucích ostrých výstupů ze dna rýhy do lože.

Všechny vrstvy budou řádně hutněny, lože a obsyp potrubí po vrstvách tl. max. 15 cm, zásyp rýhy po vrstvách max. 30 cm. Hutnění nad potrubím lze provádět až od 30 cm nad horním okrajem trubky. Dokončení horní vrstvy výkopu je součástí prací na SO 01. Použitý trubní materiál nesmí vykazovat známky poškození a jeho uložení v zemi (obsyp, podsyp, hutnění atd.) musí splňovat požadavky výrobce pro daný výrobek. Sypký materiál pro konstrukční vrstvy nesmí obsahovat nežádoucí příměsi (větve, kořeny) či zmrzlé kusy.

Uložení armatur a tvarovek

Tyto prvky, které budou osazeny v trase vodovodu, je nutné v potřebném rozsahu obsypat štěrkopískem fr. 0-8 mm, tj. min. 30 cm od všech jejich konců do výšky 30 cm obsypu nad horní hranu tvarovky. Pro hydrant je nutné provést odvedení vody ze samočinného vyprazdňování do drenáže pomocí trubky PE 50, aby se zabránilo podplavení stanoviště hydrantu.

Povrchové znaky vodovodu

Na trase vodovodu jsou umístěny poklopy na potrubí umístěných podzemních armatur (hydrant, šoupě, uzávěr domovní přípojky).

K osazeným armaturám vodovodu (šoupě, hydrant) budou osazeny orientační tabulky dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. Tabulky budou připevněny na ploty.

Napojení domovních přípojek

Na vodovodní řad budou napojeny novostavby RD samostatnými přípojkami. Vlastní napojení na řad a uzávěr domovní přípojky tvoří součást stavby vodovodu. Napojení přípojek bude provedeno až po natlakování a desinfekci vodovodního řadu. Navrtávky pro přípojky budou již provedeny pod tlakem.

Napojení bude provedeno uzávěrkovým navrtávacím pasem 90/1“, domovní přípojkový uzávěr 1“ bude osazen u navrtávacího pasu a bude osazen teleskopickou zemní soupravou s těžkým ventilovým poklopem. Ventil bude osazen přímý 1“ z nekorodujícího materiálu (mosaz, PP atp.).

Domovní přípojky

Potrubí přípojky je navrženo z plastového návinového potrubí PE 32×3,0 mm PN16 /SDR17 v celkové délce 50,0 m ve veřejné části. Provedení vodovodní přípojky je uvedeno ve výkresové dokumentaci. S ohledem na maximální omezení případných poruch přípojky je nutné položit celý úsek přípojky z jednoho kusu návinového potrubí; přípojka bude ukončena na hranici pozemku ve vodoměrné šachtě. Potrubí přípojky bude uloženo v rýze se svislými stěnami, lože bude štěrkopískové fr. 0-8 mm zhutněné a urovnané do potřebného spádu. Obsyp bude štěrkopískový 30 cm nad trubku, zásyp bude proveden z výkopku s odstraněním větších kamenů. Vše bude řádně hutněno.

Oblouk v trase přípojky lze použít při změně směru nebo při kopírování terénu. Práce s plastovým potrubím by měly být prováděny při teplotě nad 5°C, při nižší teplotě se výrazně zvyšuje nebezpečí prasknutí či přelomení trubky. Návinové trubky nelze odvíjet ve spirále, protože zde může dojít k nedovolenému namáhání trubky a jejímu poškození. Oblouky na potrubí přípojek lze provádět, ale musí dle pokynů výrobce splňovat minimální poloměr oblouku při dané teplotě vzduchu podle následujícího vztahu:

| Teplota | 20°C | 10°C | 0°C |
| --- | --- | --- | --- |
| Poloměr oblouku R | 20 x D | 35 x D | 50 x D |
| PE 32 | 0,64 m | 1,12 m | 1,60 m |

Lze použít výrobky a materiály i jiných firem či dodavatelů; tyto však musí splňovat uvedenou tlakovou řadu, vlastnosti, vhodnost materiálu pro daný účel doložený atestem.

Na potrubí přípojky bude umístěn vyhledávací vodič po cca 1 m, protože délka přípojky bude v celkové délce více než 10 m.

Místo ukončení musí být řádně zdokumentováno a označeno tak, aby budoucí stavebník mohl v místě navázat a propojit novostavbu na vodovod (např. umístěním prkna či tyče na hranici pozemku).

g)  Údaje o materiálech

Trubní materiál – vodovodní řad

Vodovodní řad je navržen z plastového dvouvrstvého návinového trubního materiálu PE 100RC 90×5,4 mm PN 16 (SDR 17). Celková délka vodovodního řadu je 277,0 m.

Charakteristika trub: Trubky RC z vysoko hustotního polyetylénu PE 100RC pro tlakové rozvody pitné vody uložené v zemi. Trubky typu 2, odpovídající PAS 1075, jsou vyráběny ve dvouvrstvém provedení (venkovní vrstva v modré barvě), s trvale čitelným značením. Určeno pro pokládku do hutnitelných nestejnozrnných zemin s ostrohrannými částicemi do 200 mm. Vhodné pro mechanické spoje, pro svařování na tupo a svařování elektrotvarovkou.

Armatury

Armatury (šoupě, hydrant) jsou navrženy přírubové z tvárné litiny, o průměru DN80 (DN25) PN16 s epoxydovým ochranným nátěrem. Na trase budou osazeny armatury, jejichž zemní soupravy budou použity takové, u kterých není čtyřhranný jehlan opatřen plastovou (antikorozní) ochranou - toto je vyžadováno s ohledem na zajištění vodivosti mezi zemní soupravou a potrubím vodovodu pro následnou možnost dohledání poruch prostředky provozovatele.

Šoupátko – přírubové krátké, měkce těsnící vodárenské s hladkým a volným průtokovým kanálem, vřeteno z nerez oceli, těsnění z EPDM a NBR, tvrdé tříbodové vedení klínu, epoxydová vnitřní i vnější vrstva, s podstavcem, jednoduchá konstrukce. Zemní souprava a poklop tuhé.

Hydrant – DN 80 mm PN 16, podzemní plnoprůtokový s těžkou antikorozní úpravou (navrstvení epoxydu a použití antikorozních materiálů), uzavírací systém na principu posuvné uzavírací desky s pevným zabezpečením, zcela volný průchod, bezúdržbové provedení, samočinné vyprazdňování.

Trubní tvarovky

Tvarovky (kolena, odbočky, spojky, koncovka) budou použity z tvárné litiny min. PN 16 s epoxydovou ochrannou vrstvou, a to buď přírubové nebo jištěné proti tahu s utěsněním (těsnění s chlopněmi nebo měkké těsnící kroužky z EPDM s chlopněmi nastálo mazané). Jištění proti tahu působí nezávisle na těsnění spoje.

Napojení domovních přípojek

Napojení na řad bude provedeno uzávěrkovým navrtávacím pasem vhodným na potrubí PE v dimenzi 90/1“. Do navrtávacího pasu bude připojen přímý ventil domovní přípojky 1“ a výstupem ISO pro PE 32 mm. Součástí domovního uzávěru bude teleskopická zemní souprava pro domovní přípojky a těžký šoupátkový poklop. Nových přípojek bude provedeno 17 ks.

Trubní materiál – domovní přípojky

Potrubí domovních přípojek je navrženo z plastových návinových trubek PE-HD 32×3,0 mm PN 16 (SDR 17). Celková délka vodovodních přípojek je 130,0 m.

Výstražná fólie

Nad potrubí vodovodního řadu bude osazena výstražná fólie š. 30 cm v modré barvě s nápisem „POZOR VODA“.

## h)   Závěr :

Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce jednotlivých podzemních sítí o jejich přesné vytýčení, zákresy stávajících sítí v situaci nelze považovat za vytyčovací výkres.

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat příslušné normy, technologické a montážní předpisy výrobců, bezpečnostní předpisy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.	Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno projednat s projektantem.

Zpracoval:	Jiří Černý