- ELEKTROINSTALACE

- 1.  	ÚVOD

Projekt obsahuje návrh kabelového přívodu pro  napájení výtahu v ZŠ B.Němcové v Dačicích a kabelového přívodu telefonní linky do zásuvky v rozvaděči výtahu .

2. 	 VŠEOBECNÁ ČÁST

Stávající rozvaděč R4/2 na chodbě v 2.NP bude zajišťovat silové napájení rozvaděče výtahu. Náplň rozvaděče R4/2 bude ponechána, pouze bude doplněn vývodový jistič 3x400V/25A Rozvodná soustava: 3x400/230V, 50Hz, 3+N+PE, TN-S.

Z blízkého serveru v kanceláři bude přivedena telefonní linka do rozvaděče výtahu.

2.1. 	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Podle ČSN 33 2000-4-41:

základní	- samočinným odpojením od zdroje - jističem

zvýšená	- proudovým chráničem a ochranným pospojováním

- 2.2. 	Energetická rozvaha

- Pohon - motor 			2,5 kW

Jmenovitý proud motoru 7,19A

Jištění v rozvaděči výtahu 16AgG

Osvětlení šachty			0,3 kW

2.3. 	Vnější vlivy:

Podle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 o určení prostředí prostoru podle vnějších vlivů

a z jednotlivých kódů vnějších vlivů a jejich porovnání s přílohou NM-ČSN 33 2000-3 tabulka 32-NM1 se jedná ve všech dotčených vnitřních prostorách školy o prostory normální.

- 3.	POPIS

- 3.1	Přívod elektrické energie

Do stávajícího patrového rozvaděče R4/2 bude potřeba doplnit vývodový jistič 3x400V/25A

a instalovat kabelový vývod Cu 5x6mm2 do technologického rozvaděče výtahu, který bude umístěn na stěně chodby v 2.NP vedle šachty. Instalace je provedena kabely se sníženou hořlavostí dle ČSN IEC 332-3 a ČSN EN 50 266-2-2.

3.2  	Přívod telefonní linky

Z blízkého serveru v kanceláři 2.NP bude proveden telefonním kabelem přívod telefonu

do rozvaděče výtahu.

3.3	Provedení rozvodů

Instalace je provedena kabely se sníženou hořlavostí dle ČSN IEC 332-3 a ČSN EN 50 266-2-2

Přívod kabelů do rozvaděče provést přes půdní prostor.

- 4.	ZÁVĚR

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných ČSN, zvláště pak podle

ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54, při dodržování platných předpisů o bezpečnosti práce

a ochraně zdraví při práci.Před kolaudací je prováděcí firma povinna dodržet ustanovení norem ČSN 33 15 00 o výchozí revizi.