D.1Technická zpráva

Stavba:	  Obnova vodovodu a kanalizace na parc.č. 3039/3 v k.ú. Staré Hobzí

Místo:	  k.ú. Staré Hobzí

Investor:      Obec Staré Hobzí, č.p. 35, 378 71 Staré Hobzí

Stupeň:	  Dokumentace pro územní souhlas

O b s a h :

1.	Úvod	3

2.	Popis inženýrského objektu	3

2.1.	Jednotná gravitační kanalizace	3

2.2.	Revizní šachty	4

2.3.	Kanalizační přípojky	5

2.4.	Opravy povrchů po výkopech	5

3.	Závěr	6

# Úvod

Předmětem PD je obnova základního technického vybavení pro dotčenou lokalitu rodiných domů.

Je řešena obnova stávajícího vodovodního řadu PE80. Navrhovaná obnova bude provedena z trub PE100RC SDR11 De90 (90x8,2) PN 16 o celkové délce 114,40m. Součástí stavby bude výměna stávajícího ukončujícího podzemního hydrantu a přepojení stávajících domovních přípojek v počtu 5ks.

Projektová dokumentace dále řeší obnovu úseku stávající jednotné kanalizace v dotčené části obce. Stávající trasa kanalizace je tvořena betonovým hrdlovaným potrubí DN300 se zděnými revizními šachtami. Navrhovaná obnova bude provedena z trub PVC-U DN/OD 315 SN12 celkové délky 122,35m. Na trase kanalizace budou osazeny nové betonové revizní šachty s litinovými a betonovými přejezdnými poklopy(dle umístění – asfalt/zelený pás). Součástí obnovy bude přepojení stávajících domovních přípojek od přilehlých nemovitostí – 5ks. To bude provedeno pomocí tříhrdlových odboček 315/160 – 45°.

# Popis inženýrských objektů

## Jednotná gravitační kanalizace

Stávající stav:

Trasa kanalizace je patrná z přiložené situace stavby. Trasa je vedena ze stávající revizní šachty umístěné v odstavném parkovacím stání, dále je vedena souběžně s komunikací III/4089, zde se v lomové šachtě stáčí směrem ke stávající zástavbě, kde je vedena souběžně se stávajícími rodinnými domy převážně v přidruženém zeleném pasu. U Objektu č.p. 156 kanalizace přechází přes místní komunikaci a je ukončena horskou vpustí. Stávající kanalizace je tvořena hrdlovými betonovými troubami DN 300, na kterou jsou napojeny přípojky z přilehlých nemovitostí a stávající uliční vpusti. Revizní šachty kanalizace jsou zděné s uličními poklopy.

Navrhovaný stav:

Obnova kanalizace je řešena v původní trase kanalizace i v původní hloubce.

Jako materiál je navrženo hladké plnostěnné jednovrstvé hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U. V celém rozsahu bude použito potrubí s min. kruhovou tuhostí SN 12. Potrubí je vyrobené z PVC-U s mimořádnou rázovou odolností dle ČSN 1401. Díky použití PVC-U, s malou tepelnou roztažností má potrubí minimální sklony k průhybům. Potrubí bude provedeno v uceleném systém, tj. včetně tvarovek s prokazatelnou příslušností k systému. Jedná se např. o tříhrdlové odbočky a speciální šachtové PVC-U vložky, které se aplikují již při výrobě šachtového betonového dna. Tyto speciální šachtové vložky zaručí dokonalou přilnavost a těsnost na styku rozdílných materiálů PVC-U/beton, díky zdrsněnému povrchu vložky.

Bude použito potrubí DN/OD 315 SN 12, při tloušťce základní stěny 8,6 mm.

Revizní šachty jsou navrženy betonové DN 1000, s prefabrikovanými dny, do kterých budou již při výrobě aplikovány PVC-U vložky. Šachta se dále skládá z prefabrikovaných skruží, prstenců, kónusů s litinovými/betonovými poklopy otvíratelnými s pantem DN 400.

| Řad | Materiál | DN | Délka |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoka A | Ultra Solid PVC-U | 315 | 122,35 m |

Řady celkem								   	           122,35m

Lože

Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 15 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům.

Lože bude provedeno jako pečlivě hutněné pod úhlem 120 °.

Jako materiál lože bude použita štěrkodrť o frakci 4/8 mm.

Obsyp potrubí

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-16 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce  0-8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva. Obsyp potrubí bude proveden 200 mm nad vrch potrubí.

Zásyp rýhy

Jakmile bude dosaženo vrcholu zóny překrytí, je možné použít do zásypu rýhy různé druhy zemin a kameniva podle zatížení a také dříve vykopaný materiál bez omezení zrnitosti.

Uvnitř bezpečnostního pásma (1m nad horní hranu potrubí) se použijí lehké zhutňovací strojní mechanizmy např. vibrační dusadla s hmotností do 60kg. Nad bezpečnostním pásmem se použijí těžké hutnící mechanizmy. Hutnění bude prováděno po vrstvách dle ČSN a musí dosahovat hodnotu 95% PS. Hutnění bude doloženo zkouškou dle TP 146, na pláni bude dodržena hodnota min.45 MPa, na vrstvách štěrkodrtí min.100 MPa.

Uvedení do provozu

Před uvedením stoky, objektů na stokové síti a kanalizačních přípojek do provozu se provádí předepsané zkoušky vodotěsnosti podle ČSN 73 0212-4 a ČSN 73 0422.

## Revizní šachty

Revizní šachty jsou navrženy betonové DN 1000, s prefabrikovanými dny, do kterých budou již při výrobě aplikovány PVC-U vložky. Šachta se dále skládá z prefabrikovaných skruží, prstenců, kónusů s litinovými poklopy otvíratelnými s pantem DN 400. Šachta ŠA1 bude provedena s litinovým poklopem s pantem. Poklopy revizních šachet osazených v zeleném pasu budou betonové v litinovém rámu (B125)..

Spojování jednotlivých šachtových dílců bude prováděno pomocí elastomerového těsnění dle ČSN EN 681/1 na špici dílce, použití pěnových hmot a jiných podobných materiálů se nepřipouští!

Šachty budou dodány s vloženými hrdly výrobce kanalizačního potrubí, pro zajištění těsnosti jednotlivých spojů!!!

## Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky budou na potrubí přepojeny pomocí odboček PVC-U De315/160 – 45°. Celkem bude přepojeno 5ks domovních přípojek.

## Uliční vpusti

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno za pomoci bodových uličních dešťových vpustí.

Uliční vpusti budou řešeny s kalištěm s kalovým košem s bočním výtokem. Výtok je tvořen jako hrdlo, aby napojení trouby DN 200 bylo snadné a dalo se dobře utěsnit. Vpusť bude opatřena litinovým přejezdným roštem zatížení D 400.

Součásti stavby je výměna celkem 3ks uličních vpustí včetně kanalizačních přípojek od uličních vpustí. Jako materiál odboček je navrženo hladké kanalizační potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8, dimenze DN 200 Přípojky budou realizovány současně s pokládkou kanalizace v rozsahu dle situace s ukončením  v uliční vpusti.

Kanalizační přípojky budou na potrubí napojeny pomocí navrtávací odbočky DN 200 s rozsahem výkyvu hrdla 11°.

Spád přípojek je min. 2%. Potrubí DN 200 bude ukládáno do paženého výkopu na pískový podsyp tl. 0,10m. Šířka výkopu pro přípojky je 0,70m.

Před uvedením kanalizačních přípojek do provozu se provede zkouška vodotěsnosti podle ČSN 73 0212-4 a ČSN 73 0422.

## Opravy povrchů po výkopech

Oprava komunikací - místní (vlastník Obec Staré Hobzí

Skladba vrstev shora:

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11 ( ABS II ) , tl.50 mm, ČSN 736121

- asfaltový beton velmi hrubý ACO 16 ( ABVH III ) , tl.50mm, ČSN 736121

- štěrkodrť 0-32 tl- 150 mm

- štěrkodrť ŠD 0-63 mm, min. 150 mm, ČSN 736126

- celkem min. 400 mm

Travní plochy budou obnoveny ve skladbě:

- Humózní zemina s osetím travním semenem	tl. 100 mm

Konstrukce celkem				         min. 100 mm

## Obnova vodovodu

Je řešena obnova stávajícího vodovodního řadu PE80. Navrhovaná obnova bude provedena z trub PE100RC SDR11 De90 (90x8,2) PN 16 o celkové délce 114,40m. Součástí stavby bude výměna stávajícího ukončujícího podzemního hydrantu a přepojení stávajících domovních přípojek v počtu 5ks.

Trasa vodovodu je vedeny v hloubce cca 1,3 m při spádu patrném z podélného profilu výkresové části PD. V celé trase vodovodu bude nad potrubí umístěn izolovaný vytyčovací kabel CY 4 mm2 propojený s armaturami vodovodu a osazena výstražná fólie dle ČSN 73 60 06.

Na trase vodovodu budou osazeny podzemní hydranty s hydrantovými litinovými poklopy.

Odbočky z hlavního řádu budou opatřeny uzavíracími armaturami. Směrové lomy na potrubí budou do úhlu 30° řešeny volným ohybem PE potrubí o poloměru, který připouští výrobce, popřípadě svary elektrospojkami. Směrové lomy větší než 30° budou řešeny koleny a tvarovkami v systému výrobce.

| Řad | Materiál | DN | Délka |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad A | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 74(De90x8,2) | 114,40 m |

Řady celkem								   	            114,40m

Vodovodní řad bude ukončen podzemním hydrantem v zeleném pásu na parc.č. 2467/16. Povrch v okolí hydrantu bude upraven kamennou dlažbou z žulových kostek do betonového lože tl. 100 mm. Zadlážděná plocha bude obdélníkového půdorysného tvaru o základních rozměrech 1,2m x 0,8m. U hydrantu bude osazena trasírka z ocelové bezešvé trubky v kombinaci barev modrá/bílá s informační tabulkou – červená obdélníková tabulka 200x150 mm s označením  H -hydrant.

Vodovodní přípojky

V rámci obnovy vodovodního řadu bude provedeno i přepojení stávajících domovních přípojek od jednotlivých nemovitostí. Přípojky budou na hlavní řad napojeny pomocí navrtávacích pasů na potrubí De 90-5/4“. Litinové šoupátko se závitem a ISO výstupem 1“/32, Za navrtávkou bude osazena zemní teleskopická souprava 1,3-1,8m s ventilačním poklopem s podkladní deskou. Celkem takto bude přepojeno celkem 5ks vodovodních přípojek.

## Ukládání potrubí

Potrubí vodovodu bude ukládáno do pažené, příp. svahované rýhy. Hloubka uložení je cca 1,2-1,3 m pod terénem. V celé trase vodovodu bude nad potrubí umístěn izolovaný vytyčovací kabel CY 6 mm2 propojený s armaturami vodovodu a osazena výstražná fólie dle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.

K obsypu potrubí, do výšky vodorovné osy potrubí bude použito zrnitého materiálu s max. velikostí zrn 20 mm. Obsyp bude hutněn po vrstvách 150 mm vysokých. Hutnění musí dosahovat hodnotu 95% PS.

Základní zásyp do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí bude z písku nebo štěrku s max. velikostí zrn 20 mm, zhutněný na 95% PS.

Pro konečný zásyp bude použit původní výkopový materiál, zbavený velkých kamenů. Zásyp rýhy se provede se zhutněním po 150 mm.

## Zásyp rýhy

Jakmile bude dosaženo vrcholu zóny překrytí je možné použít do zásypu rýhy různé druhy zemin a kameniva podle zatížení a také dříve vykopaný materiál bez omezení zrnitosti.

Trasa nově navrženého potrubí je zřejmá z přiložené situace, která tvoří s touto zprávou nedílný celek.

Směrové lomy na potrubí budou do úhlu 30° řešeny volným ohybem PE trouby o poloměru, který připouští výrobce, popřípadě svary elektrospojkami. Směrové lomy větší než 30° budou řešeny koleny a tvarovkami systému výrobce.

Hutnění se provádí po vrstvách 150 mm. Obsyp potrubí musí být proveden za stálého hutnění do výšky min.300 mm nad vrchol potrubí. Stabilita potrubí závisí na kvalitě a stupni hutnění obsypové vrstvy.

## Obsyp potrubí a hutnění

Hutnění se provádí po vrstvách 150 mm. Obsyp potrubí musí být proveden za stálého hutnění do výšky min.300 mm nad vrchol potrubí. Stabilita potrubí závisí na kvalitě a stupni hutnění obsypové vrstvy.

## Uvedení do provozu

Vodovodní potrubí musí být odzkoušeno tlakovou zkouškou dle ČSN 75 5911, aby se prokázala funkčnost a vodotěsnost potrubí a spojů potrubí. Tlaková zkouška je podmínkou pro přejímku stavby.

Bude provedena revize značení vodovodu orientačními tabulkami s doplněním chybějícího značení dle ČSN 75 50 25 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.

Trasa nově navrženého potrubí je zřejmá z přiložené situace, která tvoří s touto zprávou nedílný celek.

## Zásobování pitnou vodou po dobu výstavby

Předpokladem v PD je uložení nového potrubí ve stávající trase.

Objekty budou po dobu výstavby zásobovány náhradním zásobováním.

Dodávky vody budou řešeny na základě dohody o technické pomoci mezi zhotovitelem stavby a provozovatelem vodovodu. Náhradní zásobení vodou může být zajištěno mobilními cisternami na pitnou vodu o objemu 1x3m3 s pravidelnou obměnou vody s ohledem na zachování její kvality a zdravotní nezávadnosti (jedná se především o letní horké dny, kdy nedojde k jejímu vyčerpání).

# Závěr

Při obnově inženýrských sítí je nutno dodržovat příslušné závazné předpisy a nařízení. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytýčit trasy podzemních vedení, dodavatel stavby bude oznámen příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením prací. Před zásypem potrubí musí být provedeny všechny předepsané úkony (tlakové zkoušky, zaměření skutečného stavu atd.), před uvedením do provozu musí být vodovod a kanalizace řádně předána.

Ve Dvorcích, Leden 2023

Vypracoval: František Stejskal