P R O J E K T O V Á      K A N C E L Á Ř       D A Č I C E

Karel  Mandelík

Krajířova 23/I       	Telefon: 384 420 118

380 01  Dačice	jitka.mandelik@seznam.cz

================================================================================

Plynofikace a ÚT

BD čp. 209/V v Dačicích

**************************************************

Průvodní zpráva

AKCE:	Plynofikace a ÚT BD čp. 209/V v Dačicích

INVESTOR:          Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

ZAK. ČÍSLO:	0201/13

DATUM:	Únor 2013

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT:	Mandelík Karel a.t.

VYPRACOVAL:	Mandelíková Jitka

kopie:

Obsah:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace výstavby

F. Dokumentace stavby

A.  Průvodní zpráva

Stavba:      „Plynofikace a ÚT BD čp. 209/V v Dačicích“

k.ú. Dačice, pč. 762

Stavebník: Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant: Karel Mandelík

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb

ČKAIT  0100234

Krajířova 23/I, 380 01 Dačice

Charakteristika stavby:

- Osazení STL regulátoru do stávající skříně v obvodovém zdivu,

vedení společné části NTL potrubí, osazení plynoměrů, vedení

NTL potrubí do jednotlivých bytů a připojení nových plynových

kotlů s ohřevem teplé vody a řešení odkouření.

- Zřízení ústředního teplovodního vytápění do každého bytu bytového

domu a regulace ÚT.

Majetkoprávní vztahy:

Majitelem bytového domu čp. 209/V je stavebník.

Požadavky dotčených orgánů:

Požadavky jsou splněny.

Předpokládaná lhůta výstavby:

Rok 2013

Orientační hodnota stavby:

B.  Souhrnná technická zpráva

Napojení na technickou infrastrukturu:

Pro bytový dům je zhotovena stávající STL lPe přípojka zemního plynu a je ukončena ve stávající skříni v obvodovém zdivu.

Do skříně HUP+SRT bude osazen nový STL regulátor tlaku plynu a prostupem do budovy bude vedena NTL společná část vnitřního rozvodu k místu osazení nových plynoměrů. Od plynoměrů bude vedeno samostatné potrubí do příslušného bytu, kde bude osazen plynový nástěnný kotel s ohřevem teplé vody a koaxiálním odkouřením do komínového průduchu. Každý byt má samostatný zdroj tepla a ohřevu vody – plynový kotel.

Plynoměry budou osazeny v suterenu domu (chodba). Prostor je přímo větratelný do venkovního prostoru.

Pro vytápění jednotlivých bytů jsou navrženy nové teplovodní topné systémy s osazením nových otopných deskových těles. Každý topný systém bude regulován a zabezpečen dle příslušné ČSN.

Tento projekt stavby je vázán na stavbu: „Stavební úpravy soc. zařízení byt. domu

čp. 209/V v Dačicích“.

Realizace obou staveb musí být provedena současně ve vzájemné kooperaci.

Požární bezpečnost je řešena v samostatném „Požárně bezpečnostním řešení“.

Ostatní body  nesouvisí s předmětnou stavbou.

C.  Situace stavby

Koordinační situace stavby - katastrální mapa - viz výkresy č.1.

D.  Dokladová část

- Smlouva o připojení OPZ k distribuční síti E.ON Česká republika.

- Vyjádření HZS JčK Jindřichův Hradec

E.  Zásady organizace výstavby

U této jednoduché stavby TZB je organizace výstavby věcí dodavatele stavby a stavebníka.

F.  Dokumentace stavby

Textová část

Výkresová část

Dokladová část

Dačice, únor 2013

P R O J E K T O V Á      K A N C E L Á Ř       D A Č I C E

Karel  Mandelík

Krajířova 23/I       	Telefon: 384 420 118

380 01  Dačice	jitka.mandelik@seznam.cz

================================================================================

Plynofikace a ÚT

BD čp. 209/V v Dačicích

**************************************************

Technická zpráva

AKCE:	Plynofikace a ÚT BD čp. 209/V v Dačicích

INVESTOR:          Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

ZAK. ČÍSLO:	0201/13

DATUM:	Únor 2013

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT:	Mandelík Karel a.t.

VYPRACOVAL:	Mandelíková Jitka

kopie:

Obsah:

- Plynofikace

- Ústřední vytápění

- Požárně bezpečnostní řešení

I. Plynofikace

1.  Úvod

Přiložený projekt řeší plynofikaci bytového domu čp. 209/V v Dačicích v ulici Boženy Němcové.

Investorem akce je Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Výpočtový tlak plynovodu je stanovený na 3,0 kPa.

Plynofikace je navržena dle příslušných ČSN, ČSN EN, TPG a požadavků E.ON, správa sítě plyn na zemní plyn.

2.  STL plynová přípojka

Je navržena dle ČSN EN 12007, ČSN 73 6005, Technických pravidel G 702 01 a Technických pravidel G 702 02.

STL přípojka zemního plynu je stávající, ukončená  hlavním uzávěrem KK DN 25 a zátkou v ocelové, provětrávané a uzavíratelné skříni v obvodovém zdivu bytového domu.

3.  STL regulátor tlaku plynu

Jeho provoz a umístění je navrženo dle ČSN 38 6443 a Technických pravidel G 609 01.

STL regulátor tlaku plynu (určený pro celý bytový dům) bude osazen do stávající ocelové, provětrávané a uzavíratelné skříně v obvodovém zdivu bytového domu.

Stávající skříň musí být trvale označena výstražnou tabulkou dle ČSN 01 8012:

H U P + R E G U L Á T O R

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU

1,5 m OD SKŘÍNĚ

Typ STL regulátoru tlaku plynu: B 25.

Součástí STL regulátoru tlaku plynu je hlavní uzávěr plynu pro celý bytový dům.

Regulátor a hlavní uzávěr plynu musí zůstat trvale přístupný.

4.  Plynoměry

Umístění a provoz plynoměru je navrženo dle Technických pravidel G 934 01.

V suterenní chodbě budou osazeny membránové plynoměry BK G4 o celkovém počtu 7 ks v ochranné a uzavíratelné drátěnné kleci. Prostor chodby je přímo větratelný do venkovního prostoru – stávajícím oknem.

Každý plynoměr bude opatřen štítkem s číslem bytu a jménem odběratele plynu.

5.  Plynová odběrní zařízení

Jeho provoz, údržba a umístění je navrženo dle ČSN EN 1775 a Technických pravidel G 704 01.

Pro každý byt (celkem 7 bytů) je navržen jako zdroj tepla plynový nástěnný kotel

s uzavřenou spalovací komorou a ohřevem TUV ve vestavěném nerezovém 60-ti litrovém zásobníku a nuceným odtahem spalin do komína (koaxiální potrubí):

PK - nástěnný s ohřevem TUV+ koax. sada odkouření.................. 5,8 až 14 kW

Výkon kotle je dostatečný pro krytí tepelné ztráty bytu.

Plynové kotle budou umístěny v předsíni koupelny každého bytu.

Veškeré zařízení plynovodu bude pospojeno a uzemněno. Prostupy stavebními konstrukcemi budou uloženy v chráničkách a dokonale utěsněny dle ČSN. Potrubí bude uloženo tak, aby na něj nepůsobily žádné síly. Volně vedená potrubí budou natřena základní barvou a barvou vrchní žlutého odstínu.

Stoupací plynové potrubí vedené schodišťovým prostorem musí respektovat stávající technické zařízení schodiště.

6.  Odtah spalin a sání spal. vzduchu (koaxiální odkouření)

Jeho provoz, údržba a provedení je navrženo dle ČSN 73 4201 a Technických pravidel G 704 01.

Každý plynový nástěnný kotel má koaxiální sadu odkouření zaústěnou do příslušného stávajícího komínového průduchu.

Pro odkouření plynového kotle je navržena koaxiální sada odkouření

D 100/60 mm (potrubí odtahu spalin bude redukováno D 60/80 mm).

Koaxiální potrubí odkouření od kotle bude zaústěno do stávajícího komínového průduchu. Potrubí odtahu spalin D 60 mm – po přechodu na D 80 mm bude vyvedeno nad úroveň komínu a ukončeno koncovou hlavicí. (Na potrubí budou osazena revizní kolena 90°a revizní T-kus s odvodem kondenzátu – kondenzát bude odváděn do stávající vnitřní kanalizace).

Koaxiální potrubí sání spalovacího vzduchu D 100 mm bude ukončeno vstupem do stávajícího komínového průduchu – sání vzduchu ze zbývajícího prostoru komínu – viz. příloha.

Pro koaxiální sadu odkouření musí být použito originální příslušenství výrobce kotlů.

Poznámka: Alternativně může být použit dělené odkouření potrubí D 80/80 mm.

Vedení a vyústění musí být provedeno dle ČSN 73 4201.

Spalinová cesta musí být kontrolovatelná dle ČSN 73 4201 – použití

revizních kolen, T-kusů atd.

Před zahájením stavby musí být proveden důkladný komínový průzkum. Rovněž musí být provedeno důkladné vyčištění průduchů od sazí a ostatních zbytků hoření před instalací komínové vložky!

V případě částečného zasypání průduchu, musí být suť a nečistoty odstraněny a průduchy zprovozněny.

Upozornění:

I předběžný komínový průzkum nemůže vyloučit nutnost vybourání pomocného manipulačního otvoru v jiném místě, nežli je místo zaústění potrubí.

7.  Montáž, zkoušky, provoz

Montáž plynového zařízení smí provádět pouze oprávněná firma s příslušným povolením. Po skončení montážních prací budou provedeny zkoušky a revize dle platných předpisů a ČSN. Investor bude seznámen s provozem, údržbou a bezpečnostním opatřením instalovaných plynových spotřebičů.

8.  Výpočet spotřeb zemního plynu

a) Hodinová spotřeba ZP

PK s ohřevem TUV a koax. Odkouřením 5,8 -14 kW ........................ 1,62 m3/h ZP

Qh = 1,62 m3/h ZP

b) Roční spotřeba plynu ZP

3 600 . Eút         3 600 . 12,5

Qr = —————   = ——————

ç . Vs           0,85 . 35,1

Qr = 1 508 m3/rok ZP

tomu odpovídá cca:

Qr = 15 836 kWh/rok

Eút	- energie spotřebovaná na otop, vypočtená dle ČSN ( MWh/rok )

ç	- účinnost systému ( 1 )

Vs    	- výhřevnost zemního plynu ( MJ/m3 )

9.  Větrání místností s plynovými spotřebiči

Je provedeno dle Technických pravidel G 704 01.

a) Koupelna - plynový nástěnný kotel

Nový plynový nástěnný kotel 5,8 – 14 kW má uzavřenou spalovací komoru a sadu koaxiálního odkouření a sání vzduchu. Z tohoto hlediska není nutné zřízení přivětrávacích otvorů.

10.  Závěr

Před osazením plynoměrů je nutné sepsat smlouvy na odběr zemního plynu a předložit doklad o revizi plynového zařízení.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Dačice, únor 2013	Vypracoval:

              - Ústřední vytápění

1.  Úvod

Přiložený projekt řeší zřízení ústředního vytápění v bytovém domě čp. 209/V v Dačicích.

Investorem akce je Město Dačice, Krajířova 27/I, Dačice.

ÚT je navrženo dle příslušných ČSN a pravidel pro instalaci plynového kotle

a topných těles.

2. Demontáže

V jednotlivých bytech jsou různé topné systémy – lokální vytápění, etážové vytápění s kotlem na TP nebo elektrokotlem a akumulační kamna. Tyto systémy budou zdemontovány v příslušném rozsahu daného bytu.

Demontáže jsou včetně likvidace odpadu.

3.  Tepelná bilance

Potřebný tepelný výkon byl stanoven dle ČSN 06 0210 výpočtu tepelných

ztrát pro :

- oblastní výpočtovou teplotu - 15°C

- charakteristické číslo budovy B 6.

Výkon topných těles je osazen s ohledem na charakter vytápěných prostor.

4.  Zdroj tepla

Pro vytápění každého bytu je navrženo osazení plynového nástěnného kotle o jmenovitém výkonu 5,8 – 14 kW s ohřevem TUV v nerezovém vestavěném 60-ti litrovém zásobníku s uzavřenou spalovací komorou a koaxiální sadou odkouření.

Umístění plynového kotle je navrženo s ohledem na stavební řešení a pravidla pro umístění nástěnných kotlů s nuceným odtahem spalin. Kotle budou zavěšeny na zdi

v prostoru předsíně koupelny - každého bytu.

Kotel bude připojen na topný systém příslušného bytu. Topný systém bude zabezpečen dle ČSN 06 0830.

Kotel již obsahuje většinu zařízení pro provoz topného systému (čerpadlo, směšovací armatura).

Kotel bude připojen na elektrické napětí 230 V/50 Hz.

Provoz kotle bude řízen prostorovým termostatem umístěným na neovlivněném místě příslušného bytu.

Ohřev TUV bude zajištěn ve vestavěném nerezovém zásobníku TUV o objemu

60 litrů.

Připojení na nový systém TUV bude proveden v souladu s ČSN a požadavky výrobce kotle.

5.  Rozvod ÚT

V bytech bytového domu budou zřízeny nové topné systémy.

Rozvod ústředního vytápění každého bytu je navržen jako nucený, dvoutrubkový

z trub měděných.

Tepelný spád otopné soustavy je 75/65°C.

U otopných těles v prostoru s termostatem budou osazeny ruční hlavice.

U otopných těles osazených v ostatních prostorách budou osazeny termostatické hlavice.

Ležatý rozvod ústředního vytápění bude veden nad podlahou a částečně kanálkem v podlaze, kde bude potrubí tepelně izolováno.

Hydraulická regulace systému a topných těles bude provedena při topné zkoušce.

6.  Otopná tělesa

Do každého bytu jsou navržena otopná desková tělesa se spodním připojením, kompaktním ventilem a hlavicí – těleso, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem + v předsíni koupelny topný žebřík.

Otopná tělesa jsou včetně odvzdušnění, připojení a ventilů s ruční či termostatickou hlavicí.

Ruční termostatické hlavice budou osazeny pouze v místnosti s prostorovým termostatem, v ostatních budou osazeny hlavice automatické – termostatické.

Tepelný spád topné soustavy je navržen 75/65°C.

(Po dohodě s investorem lze provést záměnu topných těles, při dodržení navrženého minimálního topného výkonu).

7.  Zabezpečovací zařízení

Všechny plynové kotle a topné systémy budou zabezpečeny dle ČSN 06 0830.

Kotle již obsahují pojistný ventil a expanzní nádobu. (V případě její nedostatečnosti bude pod kotlem osazena tlaková expanze o velikosti dle ČSN a připojena expanzním potrubím).

Odvzdušnění systému bude prováděno přes OV otopných těles.

8.  Montáž, zkoušky, provoz

Montáž topného systému smí provádět pouze oprávněná firma s příslušným povolením. Po skončení montážních prací bude proveden proplach systému a topná zkouška dle platných předpisů. Celý topný systém bude hydraulicky doregulován. Majitel bude seznámen s provozem a údržbou zařízení.

9. Izolace a nátěry

Při průchodu potrubí nevytápěnými prostory (nebo s nízkou teplotou prostoru)

a u potrubí uložené v kanálku v podlaze, bude potrubí opatřeno tepelnou izolací příslušné velikosti.

10.  Závěr

Před uvedením sytému ÚT do provozu musí být provedena topná zkouška s hydraulickou regulací systému a topných těles.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Dačice, únor 2013                                           Vypracoval:

III. Požárně bezpečnostní řešení

P R O J E K T O V Á      K A N C E L Á Ř       D A Č I C E

Karel  Mandelík

Krajířova 23/I       	Telefon: 384 420 118

380 01  Dačice	jitka.mandelik@seznam.cz

================================================================================

Plynofikace a ÚT

BD čp. 209/V v Dačicích

**************************************************

Dokladová část

AKCE:	Plynofikace a ÚT BD čp. 209/V v Dačicích

INVESTOR:          Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

ZAK. ČÍSLO:	0201/13

DATUM:	Únor 2013

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT:	Mandelík Karel a.t.

VYPRACOVAL:	Mandelíková Jitka

kopie: